Российская Федерация

Акционерное общество "Промсервис"

Термоконтроллеры

ПРАМЕР-710.

Использование совместно

с электрическими приводами ЭП-200.

Руководство по эксплуатации

4218-008-12560879 РЭ03

г. Димитровград

Содержание

Содержание	2

1	Описание электрического привода	4

1.1	Назначение	4

1.2	Технические характеристики приводов	5

2	Устройство привода и работа совместно с термоконтроллером	6

3	Использование по назначению	9

3.1	Настройка соединения контроллера с приводом	9

3.2	Автокалибровка	11

3.3	Монтаж на трубопровод	12

3.4	Электрические подключения	12

3.5	Меры безопасности	13

3.6	Возможные неисправности	13

3.7	Техническое обслуживание	14

4	Хранение и транспортирование	15

5	Сведения об утилизации	15

6	Маркировка	15

7	Упаковка	16

Приложение А  (обязательное)                                                                      Габаритные и присоединительные размеры	17

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для изучения работы электрических приводов (далее – приводов или ЭП-200) совместно с термоконтроллерами ПРАМЕР-710 (далее – контроллерами).

РЭ содержит сведения о принципе действия приводов, конструкции и их технических характеристиках, указания по монтажу, наладке, пуске, а также другие сведения, необходимые для использования технических возможностей приводов совместно с контроллерами и обеспечения правильной эксплуатации всего комплекса.

Разработчик и изготовитель:

АО "Промсервис", РФ, 433502, г. Димитровград Ульяновской обл.,

ул. 50 лет Октября, 112

т/ф. (84235) 4-58-32, 6-69-26, 4-22-11,

e-mail: promservis@promservis.ru,

www.promservis.ru;

отдел продаж т/ф.: (84235) 4-84-93, e-mail: sales@promservis.ru;

служба технической поддержки тел.: (84235) 4-35-86,

e-mail: support@promservis.ru.

| Система менеджмента качества АО «ПромСервис» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Сертификат соответствия HCC-RU-ДЩ01-К-00056-20 от 05.08.2020. |  |
| --- | --- |

- Описание электрического привода

  - Назначение

    - Привод предназначен для управления регулирующими клапанами в системах автоматического регулирования на объектах тепло- и водопотребления промышленного, коммунального и бытового назначения.

    - Привод совместим с клапанами прямоходного типа производства   «TA Hydronics» моделей CV216GG и CV316GG, а также с клапанами ПП «КПСР Групп» (Белоруссия) моделей КПСР и КССР.

    - Автоматическое управление работой привода осуществляется командами с термоконтроллера ПРАМЕР-710 по цифровому интерфейсу RS-485.

    - Наличие функции перемещения регулирующего клапана в аварийное (полностью открытое или закрытое) положение при отключении сетевого электропитания за счёт встроенного аккумулятора.

    - Привод совместно с термоконтроллером обеспечивают:

- автоматическое управление регулирующим клапаном;

- ручное управление клапаном с помощью кнопок или вала ручного управления, а также пользовательского интерфейса контроллера;

- контроль положения штока клапана;

- индикацию на ЖКИ контроллера положения штока клапана, заданной скорости перемещения, направления движения.

    - Контроллеры совместно с приводами соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования” (декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НА78.B.02864/19 действительна по 24.03.2024 включительно).

  - Технические характеристики приводов

    - Технические характеристики приводов приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические характеристики приводов

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 12 до 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | не более 20 |
| Цифровое управление по интерфейсу RS-485 | Протокол обмена данными ModBus-RTU |
| Степень защиты | IP54 |
| Максимальное усилие, Н | 2000 |
| Скорость v1 перемещения штока, с/мм | 5 |
| Скорость v2 перемещения штока, с/мм | 15 |
| Максимальный ход штока, мм | 32 |
| Рабочая температура окружающей среды, 0С | от 0 до плюс 60 |
| Диаметр условного прохода клапанов, мм | Ду15 - 80 |
| Габаритные и присоединительные размеры | Приложение А |
| Масса, кг | не более 3,5 |
| Средняя наработка на отказ, часов | не менее 50000 |
| Средний срок службы при соблюдении условий эксплуатации (п 3.7), лет | 10 |

    - Подключение к приводу внешних устройств (термоконтроллер ПРАМЕР-710, ПК) выполняется через цифровой интерфейс – RS-485. Параметры интерфейса RS-485 приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Параметры интерфейса привода

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Скорость обмена, бит/с | 19200 |
| Количество бит данных | 8 |
| Количество стоповых бит | 1 |
| Проверка четности | нет |
| Сетевой адрес* | 10 или 11 |
| Протокол обмена | ModBus.RTU |

* - устанавливается с помощью переключателя (см. таблица 3)

- Устройство привода и работа совместно с термоконтроллером

Привод выпускается в двух исполнениях (для регулирующих клапанов различных производителей, указанных в п. 1.1.2), отличающихся механизмом захвата штока клапана и монтажным фланцем.

Исполнение привода с клапаном КПСР (КССР) показано на рисунке 1 (условно). Привод фиксируется на корпусе клапана (поз.2) с помощью монтажного фланца (поз.1) винтами по ГОСТ 11783 (DIN 6912) с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ класса точности А размером 5 мм.

Механизм захвата (поз.6) соединяется со штоком клапана (поз.3) с помощью гайки (поз.5) и фиксируется гайкой (поз.4).

Усилие, развиваемое приводом, передаётся через шток на плунжер (поз.14), который, перемещаясь вверх/ вниз, изменяет площадь проходного сечения в затворе и регулирует расход рабочей среды.

Исполнительным механизмом привода является шаговый двигатель, совмещённый с редуктором (поз.7).

Управление шаговым двигателем осуществляется модулем управления (поз.8) при поступлении команд от термоконтроллера или с кнопок управления.

Аварийное питание привода осуществляется от аккумулятора (поз.13).

Крышка привода (поз.10) крепится двумя винтами (поз.11).

Рисунок 1 – Клапан КПСР с приводом

Вал  ручного управления приводом (поз.12 рисунок 1, с наружными шлицами под ключ 17 мм) становится доступным при снятии крышки (поз.10 рисунок 1). Один оборот винта сдвигает шток на 2 мм.

Датчик положения крышки (поз.9 рисунок 1) отключает возможность внешнего управления при открытой крышке.   При закрытии крышки привод   выполняет  автокалибровку (см. п.3.2).

Исполнение привода с клапаном производства «TA Hydronics» показано на рисунке 2. Привод фиксируется на корпусе клапана (поз.2) с помощью монтажного фланца (поз.1) и винтов. Механизм захвата (поз.5) соединяется со штоком клапана (поз.3) с помощью скобы (поз.4).

Рисунок 2 – Клапан ТА с приводом

Вид привода сверху (с открытой крышкой) показан на рисунке 3. Модуль управления (рисунок 3, поз.1) выполняет функции управления шаговым двигателем, определения положения клапана и контроля положения (открытие/закрытие) крышки корпуса привода, взаимодействия по интерфейсу RS-485 с подключенным управляющим термоконтроллером ПРАМЕР-710.

Рисунок 3 – Вид электропривода сверху со снятой крышкой

(1 – модуль управления, 2 – индикатор вращения двигателя,

3 – разъём подключения аккумулятора, 4 – датчик открытия крышки,

5 – кнопка движения вниз, 6 – кнопка движения вверх,

7 – DIP – переключатели, 8 – вал ручного управления приводом,

9 – аккумулятор, 10 – клеммы внешних подключений,  11 – кабельные вводы)

Питание электропривода осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока напряжением 12-24В и мощностью 18-20 Вт.

Резервное питание осуществляется от свинцово-кислотного аккумулятора марки DTM12008 напряжением 12В ёмкостью 0,8 Ач. Зарядка аккумулятора осуществляется в автоматическом режиме с помощью схемы заряда при подаче внешнего питания. В случае разряда, полная зарядка аккумулятора длится 8-10 часов.

Подключение цепей цифрового управления, а также линий питания осуществляется через кабельные вводы к винтовым клеммам согласно схеме электрических подключений (рис.6).

Светодиодный индикатор (рис.3, поз.2) горит при вращении двигателя.

- Использование по назначению

  - Настройка соединения контроллера с приводом

Перед вводом привода в эксплуатацию необходимо установить параметры его работы с помощью DIP-переключателей SW4 (Таблица 3).

Переключатель №1 определяет аварийное положение клапана при отключении внешнего источника питания.

Переключатель №2 задаёт скорость движения привода.

Переключатель №3 обеспечивает согласование логики работы управляющего контроллера и конструкции регулирующего клапана (при подаче команды “отрыть” от контроллера, привод будет двигать шток клапана вверх при прямой логике управления и вниз - при инверсной). Для проверки корректности настройки рекомендуется выполнить процедуру ручного управления посредством пользовательского интерфейса ПРАМЕР-710. Адрес в сети RS-485 выбирается переключателем №4.

Таблица 3 – DIP-переключатели SW4

| № | Обозна-чение | Назначение | Положение ON | Положение OFF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O/C | Аварийное положение клапана при отключении сетевого питания | Открыто | Закрыто |
| 2 | SP | Скорость перемещения | v1 (5 с/мм) | v2 (15 с/мм) |
| 3 | DIR | Логика работы | Прямая | Инверсная |
| 4 | ADR | Адрес в сети RS-485 | 10 | 11 |

При первом подключении привода к новому клапану, либо изменении скорости перемещения привода в обязательном порядке выполнить процедуру    обновления   контрольного значения времени хода  в приводе (п. 3.2).

Управление приводом, установка связи, просмотр времени хода, скорости движения, настроечных параметров осуществляется в пользовательском интерфейсе подключенного к приводу термоконтроллера ПРАМЕР-710.

Навигация по меню контроллера осуществляется с помощью элементов управления термоконтроллера ПРАМЕР-710: многофункционального энкодера и кнопочного переключателя. Назначение элементов описано в таблице 4.

Таблица 4 – Назначение элементов управления контроллера ПРАМЕР-710

| Обозначение | Наименование | Назначение клавиши |
| --- | --- | --- |
|  | Короткое нажатие ручки энкодера | Вход в меню нижнего уровня, перемещение по знакоразрядам при настройке |
|  | Вращение ручки энкодера | Перемещение по пунктам меню, уменьшение (увеличение) значения параметра. |
|  | Нажатие кнопки | Выход из меню нижнего уровня. |

Доступ к меню привода осуществляется при установке связи с термоконтроллером.

Настройку привода рекомендуется производить в следующем порядке:

- Включить питание привода и контроллера.

- Открыв крышку привода, установить с помощью DIP-переключателей требуемый сетевой адрес блока, скорость перемещения, логику работы, аварийное положение при отключении внешнего источника питания (см. таблицу 3).

- Войти в сервисное меню контроллера длительным (более 5с) нажатием на ручку энкодера  и перейти в меню "ПАРАМЕТРЫ">>"ОБЩИЕ".

- Установить статус контроллера в сети - ВЕДУЩИЙ.

- Перейти в корневой уровень меню контролера нажатием кнопки .

- Вращением ручки энкодера выбрать и войти в раздел корневого уровня меню "ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ".

- Выбрать раздел "ПРИВОД", и нажатием на ручку энкодера войти в меню настройки соединения с приводом.

- Установить значение параметра "Адрес в сети", соответствующий положению DIP -переключателя №4 привода.

- Перейти в следующий пункт меню вращением ручки энкодера и по истечении не более 5 секунд убедиться в установлении связи между приводом и контроллером. При установлении связи между устройствами станет доступно меню с текущими параметрами привода (рис.4). При отсутствии связи индицируется сообщение “СОЕДИНЕНИЕ ОТСУТСТВУЕТ”.

- Закрыть крышку привода и зафиксировать винтами.

- Дождаться выполнения автокалибровки привода и убедиться в корректном определении времени хода, соответствующего скорости перемещения и величине хода штока клапана. Запомнить время и перейти в корневой уровень меню контролера, дважды нажав кнопку  .

- Войти в меню "ПРАМЕР-710">> "ПАРАМЕТРЫ">>"КЛАПАН">> "УПРАВЛЕНИЕ" и ввести параметр "Время хода", определённый ранее (п.11). Изменение данного параметра инициирует процедуру калибровки системы позиционирования термоконтроллера (закрытие клапана и обнуление параметра Kv – указателя положения клапана).

- Войти в меню "ПАРАМЕТРЫ">>"КЛАПАН">>"СЕРВИС" и указать значение параметра "Kv клапана">>"Датчик", при данной настройке положение клапана Kv[%] будет считываться с привода по цифровому интерфейсу. При несовпадении параметра "Время хода" и времени хода привода, определённого при выполнении автокалибровки привода в меню  "ПАРАМЕТРЫ" (рис.4) ведомого привода отобразится символ «?» в НС.

| ▲ ▼ |  |  |  | П | А | Р | А | М | Е | Т | Р | Ы |  | ◄ | ► |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | Т | К | Р |  | П | Р |  | v | 1 | ! |  | 1 | 6 | 0 | c |

Аварийное положение клапана

Аварийное положение клапана

Логика работы

Логика работы

Скорость

движения

Скорость

движения

Время хода, определённое приводом

Время хода, определённое приводом

НС

НС

Рисунок 4 – Меню параметров привода

  - Автокалибровка

При движении штока клапана контролируется момент достижения крайних положений с помощью оптического датчика на валу двигателя.

После каждого закрытия крышки корпуса и включения внешнего питания привод выполняет процедуру автокалибровки – определение времени хода клапана между крайними положениями. Если аккумулятор подключен и заряжен, то включение внешнего питания при закрытой крышке не вызовет процедуру автокалибровки.

Зарегистрированное время хода отображается в разделе меню параметров привода (рис.4).  Если время хода, определённое при автокалибровке, не совпало с контрольным значением, записанным в память привода, на величину более 3%, то в меню параметров привода отображается символ "!" - нештатной ситуации (НС).

Для установки нового контрольного значения времени хода требуется, открыв крышку корпуса, одновременно нажать и удерживать в течение 5 секунд кнопки движения «вверх» и «вниз» на плате привода. Действие подтверждается двумя вспышками индикатора вращения двигателя, после чего необходимо закрыть крышку, тем самым запустив процесс автокалибровки. Полученное значение времени хода автоматически записывается в память привода в качестве нового контрольного значения.

По завершении автокалибровки электропривод готов к работе, а клапан устанавливается в положение, соответствующее аварийному, настроенному с помощью DIP-переключателей SW4 (Таблица 3). При открытой крышке привода в меню термоконтроллера отображается сообщение (рис.5).

| ▲ ▼ |  | к | о | р | п | у | с |  | о | т | к | р | ! | ◄ | ► |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О | Т | К | Р |  | П | Р |  | v | 1 | ! |  | 1 | 6 | 0 | c |

Рисунок 5 – Меню параметров привода при открытии крышки корпуса

  - Монтаж на трубопровод

Установочное положение привода с клапаном относительно трубопровода указанно на рисунке 6. Расположение вниз не допускается с целью исключения попадания жидкости на привод.

Рисунок 6 – Установочное положение привода с клапаном

  - Электрические подключения

Электрические подключения и соединения привода разрешается производить электромонтеру, имеющему соответствующий допуск.

Подключение управляющих и сигнальных кабелей к приводу выполняется через винтовые клеммы с помощью отвёртки с прямым шлицем 2-3 мм. Сечение кабеля до 1,5 мм2.

Монтаж производить аккуратно, не допуская повреждения клеммников. Для многожильных проводов использовать наконечники соответствующего размера.

Схема подключения привода к термоконтроллеру и источнику питания приведена на рисунке 7. Длина линий связи не более 1000 м. Подключение выполняется двужильным кабелем сечением не менее 0,25 мм2.

Перед вводом в эксплуатацию подключить аккумулятор (АКБ) к разъёму Х5 согласно схеме на рисунке 7.

Рисунок 7 – Схема соединения термоконтроллера и привода

  - Меры безопасности

    - Контроллеры c приводами по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р 12.2.091 и классу II по ГОСТ 12.2.007.0. Заземление корпусов не требуется.

    - При работе с контроллерами и подключенными приводами следует руководствоваться указаниями мер безопасности настоящего руководства.

    - Работы по монтажу контроллеров и приводов следует производить при отсутствии на них питания.

    - К работе с контроллерами и приводами допускается обслуживающий персонал, изучивший эксплуатационную документацию на изделия и прошедший инструктаж по технике безопасности в соответствии с действующими нормативными документами.

  - Возможные неисправности

Во время пуска, опробования и использования контроллера с приводом   могут возникнуть неисправности, приведённые в таблице 5.

Таблица 5 – Возможные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления | Способ устранения отказа | Причина отказа |
| --- | --- | --- |
| Привод не реагирует на внешнее управление | Закрыть крышку привода | При открытой крышке внешнее управление блокируется. |
|  | Проверить линии связи с термоконтроллером. | Обрыв или замыкание в сигнальном кабеле. Нарушена полярность при подключении. Длина линии связи более 1000 м. |
|  | Проверить наличие внешнего питания. | При питании от аккумулятора внешнее управление блокируется. |
|  | Установить сетевой адрес в термоконтроллере, соответствующий положению DIP-переключателя привода. | Неверно установлен сетевой адрес. |
|  | Объединить линии «Shld» привода и «GND» термоконтроллера. | Различие величины отрицательных потенциалов источников питания. |
| Привод не реагирует на управление кнопками | Сменить направление движения. | Достигнуто крайнее положение клапана. |

  - Техническое обслуживание

    - Техническое обслуживание должно производиться лицами, изучившими руководство по эксплуатации, а также эксплуатационную документацию дополнительного оборудования.

    - В процессе эксплуатации контроллер с подключенным приводом рекомендуется подвергать техническому осмотру не реже двух раз в год с целью контроля: работоспособности, наличия питания, соблюдения условий эксплуатации, отсутствия внешних повреждений.

    - В межотопительный период эксплуатации системы регулирования рекомендуется настраивать режим работы “МЕЖСЕЗОН” в термоконтроллере ПРАМЕР-710, что позволит выполнять перемещения регулирующего клапана с заданной периодичностью (“период калибровки”).

    - Работоспособность привода определяется по светодиодному индикатору вращения двигателя при поступлении команды от контроллера или кнопок управления.

    - При отсутствии свечения индикатора и движения привода необходимо проверить: наличие питания, связь по интерфейсу RS-485, положение крышки привода.

    - Аккумулятор резервного питания подлежит замене, если при отключении сетевого питания функция возвращения клапана в заданное положение не работает. Аккумулятор при этом заряжался не менее 8-10 часов.

    - Если действия, предпринятые в соответствии с указанными выше рекомендациями, не привели к восстановлению нормальной работы изделий, следует обратиться в сервисный центр (региональное представительство) или к изготовителю изделия.

    - Отправка изделий для проведения ремонта должна производиться с паспортом на комплекс на базе ПРАМЕР-710.

    - Техническое обслуживание при хранении включает в себя учет времени хранения и соблюдение правил хранения.

    - Техническое обслуживание при эксплуатации требует периодического осмотра и проверки работоспособности подвижных элементов, а также проведения замены смазки один раз в 5 лет.

- Хранение и транспортирование

4.1 Хранение привода должно осуществляться в складских помещениях при отсутствии в них пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов, вызывающих коррозию, в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ 15150.

4.2 Транспортирование приводов может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе воздушным в герметизированных отсеках. Предельные условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха – от минус 50 до плюс 50 °С;

- относительная влажность воздуха – до 95 %;

- амплитуда вибрации при частоте от 5 до 35 Гц – не более 0,35 мм.

4.3 Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пыли; манипуляции с транспортной тарой должны осуществляться в соответствии с манипуляционными знаками, расположенными на транспортной таре.

4.4   После транспортирования при отрицательных температурах вскрытие транспортной тары можно производить только после выдержки в течение 8 ч при комнатной температуре (20-25 0С).

- Сведения об утилизации

5.1 Утилизация приводов осуществляется в соответствии с правилами, действующими в организации, эксплуатирующей данное изделие.

- Маркировка и пломбирование

6.1 На крышку корпуса привода нанесена следующая информация:

- наименование и обозначение привода;

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза;

- страна производителя;

- шильд с заводским номером по системе нумерации предприятия-изготовителя.

6.2  Приводы, принятые отделом технического контроля (службой качества) изготовителя, подлежат пломбированию. Место пломбирования – винт крепления обечайки корпуса привода к основанию.

6.3 Транспортная маркировка приводов содержит основные, дополнительные, информационные и следующие манипуляционные знаки: "Предел штабелирования по массе 10 кг", "Хрупкое. Осторожно", "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192.

6.4 Информация об адресе изготовителя, о наименовании страны изготовителя, основном предназначении, сроке службы, гарантийных сроках эксплуатации и хранении, транспортировании приведена в паспорте на термоконтроллер ПРАМЕР-710 4218-008-12560879ПС.

- Упаковка

7.1 Упаковка приводов производится в закрытых, вентилируемых помещениях,  при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 С и относительной влажности до 80 %, при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

7.2 Приводы упаковывают в транспортную тару (картонные ящики по         ГОСТ 9142) до 2-х изделий в ящик.

7.3 Эксплуатационная документация приводов упаковывается в пакеты из полиэтиленовой пленки и вкладывается внутрь упаковки.

Приложение А

(обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок А.1 – Габаритные и присоединительные размеры привода для клапанов производства «КПСР Групп» моделей КПСР и КССР

Приложение А

(Продолжение)

Рисунок А.2 – Габаритные и присоединительные размеры привода для клапанов производства «TA Hydronics» моделей CV216GG и CV316GG

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопрово-дительного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заме-ненных | новых | анну-лиро-ванных |  |  |  |  |  |