## Заказчик:

Объект:

Адрес:

Проект

установки узла погодного

регулирования системы отопления.

ПСПД-0000-2016

Стадия:	Р

| «Заказчик»: ______________ «____»___________ 2016 г. «Разработчик»: ______________ «____»___________ 2016 г. | Согласовано: ______________ «____»___________ 2016 г. Согласовано: ______________ «____»___________ 2016 г. |
| --- | --- |

Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2-20 | Пояснительная записка |  |
| 21 | Ведомость рабочих чертежей |  |
| 22-34 | Комплект рабочих чертежей |  |
| 35 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 36-40 | Приложения |  |

Настоящий проект разработан на основе «Техническое задание на проектирование системы погодного регулирования

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе: СНиП 41-02-2003, СП 41-101-95, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 51649-2000, «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», СНиП 41-01-2003, СП 60.13330.2012, «Правил устройства электроустановок».

Гл. инженер проекта _________________

1	Общие данные

Данным проектом предусматривается установка узла погодного регулирования системы отопления (СО)

Целю установки узла погодного регулирования СО является создание в отапливаемом объекте более комфортных условий и экономного расхода тепловой энергии (ТЭ).

Данные цели достигаются за счет автоматизированного управления теплоснабжением здания:

- обеспечением заданной комфортной температуры в помещении посредством регулирования подачи теплоносителя (ТН) в СО в зависимости от температуры наружного воздуха,

- возможностью изменения температуры в помещении в заданные периоды времени (в выходные и праздничные дни или др.).

  - Характеристики объекта:

- Система теплоснабжения потребителя – двухтрубная, с зависимым подключением СО к тепловой сети (ТС).

- Источник теплоснабжения – тепловые сети, котельная

- Диаметр подающего трубопровода СО	 - 89х4,5 (Ду 80) мм.

- Диаметр обратного трубопровода СО	 - 108х4,0 (Ду 100) мм.

  - Параметры теплоносителя:

| Наименование параметра вода | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Максимальная величина присоединённой тепловой нагрузки на нужды отопления QСО | Гкал/час | 0,2402 |
| Температурный график ТС, Т1/Т2 | °С | 95/70 |
| Температурный график СО, Т11/Т21 | °С | 90/70 |

Расход воды на отопление

Расход воды на отопление, определяется по формуле:

GС0= Qсо ×103Т1-Т2 ,м3/ч, где:

Qсо - расчетная тепловая нагрузка на отопление (Гкал/ч);

Т1, Т2 - температура воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах отопления(температурный график), °С.

GС0= 0,2402 ×10395-70 = 9,608 м3/ч,

2	Узел погодного регулирования СО

Узел погодного регулирования СО предназначен для создания в отапливаемом объекте более комфортных условий и экономного расхода ТЭ, автоматизированного управления теплоснабжением здания, обеспечения заданной комфортной температуры в помещении посредством регулирования подачи ТН в СО в зависимости от температуры наружного воздуха, позволяет изменять температуру в помещении в заданные периоды времени (в выходные и праздничные дни или др.).

Узел погодного регулирования СО организован на базе:

- Термоконтроллера Прамер-710-1 (В составе шкафа управления регулированием ШУР-11).

- Клапана регулирующего КПСР серии 100 с электроприводом Regada.

- Термометров сопротивления ТС-Б-Pt100 в погружном исполнении на подающем и обратном трубопроводах СО.

- Термометров сопротивления ТС-Б-Pt100 в настенном исполнении (датчиков окружающего воздуха).

- Насоса циркуляционного Wilo TOP-S PN 6/10.

- Датчика защиты насоса от сухого хода.

- Балансировочного клапана MSV-F2.

- Термоманометров ТМТБ на подающем и обратном трубопроводах СО.

- Клапана обратного межфланцевого Tecofi.

- Фильтр магнитного фланцевого ФМФ.

- Кранов шаровых LD.

Примечание – допускается замена оборудования на аналоги.

2.1	Расчет параметров для выбора основного оборудования узла погодного регулирования СО:

2.1.1	Выбор регулирующего клапана:

Для подбора регулирующего клапана необходимо определить расчетный максимальный объемный расход воды через клапан Kv (м3/ч):

Kv=1,2 х Gco/√ΔРр.кл, где

1,2 – коэффициент запаса;

Gco, м3/ч - расчетный максимальный объемный расход воды в СО (Gco=9,608м3/ч);

ΔРр.кл, кгс/см2 - потери давления на регулирующем клапане (принимаем ΔРр.кл=0,3 кгс/см2)

Kv=1,2 х 9,608/√0,3=21,05 м3/ч

Данному объемному расходу воды (Kv) соответствует регулирующий клапан с электроприводом КПСР 1-40-025-1.1100-СЧ-1,6-150-У (КПСР серии 100 с условным проходом Ду40 с условной пропускной способностью Кvs=25 м3/ч с электроприводом Regada ST mini).

Принмаем к установке регулирующий клапан с электроприводом КПСР 1-40-025-1.1100-СЧ-1,6-150-У (КПСР серии 100 с условным проходом Ду40 с условной пропускной способностью Кvs=25 м3/ч с электроприводом Regada ST mini).

2.1.2	Выбор ручного балансировочного клапана:

Для подбора регулирующего клапана необходимо определить расчетный мак-симальный объемный расход воды через клапан Kv (м3/ч):

Kv=Gco/√ΔРкл, где

Gco, м3/ч - расчетный максимальный объемный расход воды в СО (Gco=9,608м3/ч);

ΔРкл, кгс/см2 - потери давления на регулирующем клапане (принимаем ΔРр.кл=0,1 кгс/см2)

Kv=9,608/√0,1=30,38 м3/ч

Данному объемному расходу воды (Kv) соответствует ручной балансировочный клапан MSV-F2 с условным проходом Ду50, РN16. Значение предварительной настройки (количество оборотов шпинделя), при расчетном расходе, примерно равно 4 (Кvs=36,9 м3/ч).

2.1.3	Выбор циркуляционного насоса:

Рабочая точка насоса определяется производительностью (подачей) насоса Gн (м³/ч) и необходимым напором Н (м.в.ст.).

Подача насоса Gн определяется по формуле:

Gн=1,1 х Gсо х (1+u) , где

Gсо - расчетный максимальный расход воды на отопление;

u– коэффициент смешения;

1,1 – коэффициент запаса;

Н – напор в зависимости от давления в тепловой сети и требующегося давления в СО с запасом 2-3 м (Принимаем Н=7…7≈6м).

Коэффициент смешения u определяется по формуле:

u=(T1-T11)/(T11-T2)=(95-90)/(90-70)=0,25

Gн=1,1 х Gсо х (1+u)=1,1 х 9,608 х (1+0,25)=13,21 м³/ч

Подбираем насос на рабочую точку Gн=13,21 м³/ч, Н=7м

Указанной рабочей точке соответствует циркуляционный насос Wilo Top-S 40/10 1~ PN10.

2.2	Характеристики основного оборудования узла погодного регулирования СО:

2.2.1	Характеристики термоконтроллера

Для управления узлом погодного регулирования применяем термоконтроллер ПРАМЕР-710-1, поставляемый в составе шкафа управления регулированием (ШУР).

Контроллер обеспечивает:

- автоматическое поддержание в помещениях заданной температуры путём регулирования подачи теплоносителя в систему отопления;

- защиту от сбоев аппаратного и программного обеспечения;

- автоматическую диагностику неисправностей и нештатных ситуаций;

- аварийную сигнализацию.

Контроллер производит вывод на ЖКИ следующей текущей информации:

- даты и времени;

- значений температуры воздуха в контрольном помещении;

- значений температуры наружного воздуха;

- значений температуры теплоносителя (воды) в подающем и обратном трубопроводах;

- кодов неисправностей и нештатных ситуаций.

Контроллер обеспечивает архивирование следующей информации (текущих значений на момент записи в архив):

- значения температуры воздуха в контролируемом помещении;

- значения температуры наружного воздуха;

- значений температуры теплоносителя (воды) в подающем и обратном трубопроводах;

- даты и времени;

- коды неисправностей и нештатных ситуаций.

Технические характеристики ПРАМЕР-710-1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Количество систем отопления, управляемых контроллером | 1 |
| Количество каналов для подключения ДТ | 4 |
| Диапазон контролируемых температур | от - 50С до + 150С |
| Температура контролируемой среды: - воды в системах теплоснабжения - воздуха (наружного и в помещении) | от 0 С до + 150 С от - 50 С до + 50 С |
| Отклонение показаний температуры на ЖКИ контроллера от температуры, рассчитанной по НСХ, не более. | ±1,3 С |
| Количество каналов управления исполнительным устройством с нагрузкой переменного тока не более 4 А, напряжением не более 250 В, частотой (501) Гц | 2 |
| Количество каналов управления аварийной сигнализацией с нагрузкой переменного тока не более 4 А, напряжением не более 250 В, частотой (501) Гц | 1 |
| Количество дискретных входов, для подключения дискретных датчиков с выходом "сухой контакт" | 1 |
| Количество дискретных выходов, гальванически изолированных (оптотранзистор, коммутируемое напряжение не более 70 В, мощность нагрузки 55 мВт) | 1 |
| Напряжение питания от сети переменного тока с частотой (50 1) Гц | от 187 до 242 В |
| Потребляемая мощность | не более 2 Вт |
| Габаритные и присоединительные размеры | приложение А |
| Масса контроллера | не более 1 кг |
| Средняя наработка на отказ, часов | не менее 50000 |
| Средний срок службы, лет | не менее 10 |

Характеристики шкафа управления регулированием

Шкаф управления регулированием ШУР-11 на базе термоконтроллера Прамер-710-1 в комплекте с тепловой автоматикой (датчики температуры, исполнительные механизмы, реле, циркуляционный насос и др.) с элементом автоматизированной системы диспетчеризации энергоресурсов САДКО (блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02, являющийся элементом автоматизированной системы диспетчеризации энергоресурсов «САДКО») предназначен:

- для автоматизированного управления теплоснабжением жилых и производственных зданий и помещений;

- поддержания в помещениях заданной температуры посредством регулирования подачи теплоносителя в систему отопления, с целью создания в отапливаемом объекте более комфортных условий и экономного расхода тепловой энергии;

- для получения информации с термоконтроллера и изменения его настроек с диспетчерского пункта (по цифровым каналам сотовой мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в режиме GPRS и каналам Internet).

Область применения – узлы регулирования потребления теплоносителя в водяных системах теплоснабжения.

При работе со шкафом ШУР также необходимо пользоваться эксплуатационной документацией на приборы, входящие в его состав.

Внешние подключения к шкафу ШУР необходимо выполнять в соответствии со схемой электрических соединений.

Исполнение шкафа по степени защиты соответствует коду IР54 по ГОСТ 14254.

2.2.2	Характеристики регулирующего клапана

В качестве исполнительного механизма для автоматического регулирования расхода теплоносителя в узле погодного регулирования СО применен регулирующий клапан с электроприводом КПСР 1-40-025-1.1100-СЧ-1,6-150-У (КПСР серии 100 с условным проходом Ду40 с условной пропускной способностью Кvs=25 м3/ч с электроприводом Regada ST mini).

Запорно-регулирующие седельные клапаны КПСР серии 100 с электрическим исполнительным механизмом предназначены для изменения расхода рабочей среды, протекающей по трубопроводу при давлении не более 1,6МПа и при температуре от +5 до+150 о С.

Технические характеристики клапана КПСР 1-40-025-1.1100-СЧ-1,6-150-У:

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| DN | 40 |
| Условная пропускная способность Kvy, 10% ±, м3/ч | 25,0 (возможно изменение Kvy путем замены плунжера) |
| Ход штока ±5%, мм | 22 |
| Строительная длина, не более, мм | 200 |
| Материал корпуса клапана | серый чугун |
| Рабочее давление, Мпа | 1,6 |
| Максимальная температура рабочей среды, °C | 150 |
| Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое |
| Напряжение питания электропривода | 230 V AC |
| Усилие, Н | 4500 |
| Схема подключения | Z287 |
| Масса клапана с приводом, не более, кг | 13 |
| Высота клапана с приводом, не более, мм | 530 |

Рабочая среда вода, водяной пар, воздух, неагрессивные и нетоксичные газы (которые не могут вызвать каррозию корпуса и других деталей клапана) .

Окружающая среда - воздух:

температура окружающей среды - от + 5 до +50 °C

относительная влажность - от 30 до 80 %

Средний срок службы изделия 8 лет.

Схема подключения электропривода

2.2.3	Характеристики преобразователей температуры

В качестве преобразователей температуры на подающем и обратном трубопроводах СО применены термометры сопротивления платиновые ТС-Б-Pt100-A-x4-П-2-100/4-Ж ТУ РБ 390184271.003 – 2003.

Термопреобразователь сопротивления платиновый ТС-Б (далее ТС-Б), предназначен для измерения значений температур в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения.

Изготовитель: ООО «Поинт» Витебская область, г. Полоцк, ул. Ткаченко 19, Республика Беларусь.

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под №РБ 03 10 1827 08.

Государственный реестр средств измерений России № 43096-15.

Основные технические характеристики ТС-Б:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измеряемых температур | °С | от 0 до 160 |
| Номинальная статическая характеристика преобразования (НСХ) |  | Pt100 |
| Класс допуска по ГОСТ 6651-94 |  | А |
| Количество чувствительных элементов |  | 1 |
| Схема внутренних соединений |  | Четырехпроводная (х4) |
| Вариант исполнения монтажной части |  | погружаемая (П) |
| Минимальная разность измеряемых температур | °С | 3 |
| Диаметр монтажной части D | мм | 4 |
| Тип элементов крепления |  | - |
| Исполнение клеммной колодки |  | Ж |

Условия эксплуатации ТС-Б:

- ТС-Б устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С, к воздействию влажности окружающего воздуха 95 % при 35 °С и более низких температурах (группа Д3 ГОСТ 12997).

- ТС-Б устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц, с амплитудой смещения 0,35 мм, группа исполнения N2 ГОСТ 12997.

2.2.4	Характеристики преобразователя температуры окружающего воздуха

В качестве преобразователей температуры окружающего воздуха применены термопреобразователи сопротивления ТС-Б-Pt100-А-х4-П-(от -50 до +80)-50/6-И ТУ РБ 390184271.001 – 2003.

Изготовитель: ООО «Поинт» Витебская область, г. Полоцк, ул. Ткаченко 19, Республика Беларусь.

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под №РБ 03 10 1826 08.

Государственный реестр средств измерений России № 61801-15.

Основные технические характеристики ТС-Б:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измеряемых температур | °С | от -50 до +80 |
| Номинальная статическая характеристика преобразования (НСХ) |  | Pt100 |
| Класс допуска по ГОСТ 6651-94 |  | А |
| Количество чувствительных элементов |  | 1 |
| Схема внутренних соединений |  | Четырехпроводная (х4) |
| Вариант исполнения монтажной части |  | погружаемая (П) |
| Длина монтажной части Lм | мм | 50 |
| Диаметр монтажной части D | мм | 6 |
| Тип элементов крепления |  | - |
| Исполнение клеммной колодки |  | И (для крепления на стену) |

2.2.5	Характеристики циркуляционного насоса

В составе узла погодного регулирования применен трехскоростной циркуляционный насос Wilo Top-S 40/10 1~ PN10.

Насос Wilo TOP-S применяется для перекачивания жидкостей в системах отопления.

Насос имеет мотор с мокрым ротором, в котором все вращающиеся детали обтекаются перекачиваемой жидкостью, которая смазывает вал ротора мотора.

Мотор имеет трехступенчатое переключение числа оборотов. Переключение на нужное число оборотов производится вручную, в зависимости от типа клемной колодки, поворотом переключателя или изменением положения штекера переключения.

Основные характеристики насоса Wilo TOP-S:

| Наименование параметра | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Количество скоростей | 3 |
| Материал Корпус насоса Рабочее колесо Вал Подшипник | GG25 Пластик Нержавеющая сталь Металлографит |
| Рабочая жидкость | вода |
| Диапазон температур жидкости | -20 ... 130 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды | 0 ... 40 °C |
| Макс. рабочее давление | PN10 |
| Стандартный фланец | DIN |
| Соединение труб | DN 40 |
| Промышленная частота | 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 1 x 230 V |
| Класс защиты | IP X4D |
| Вес, кг | 14 |

2.2.6	Характеристики датчика защиты насоса от сухого хода

Для защиты насоса от сухого хода применяем реле давления РД-2Р.

Реле давления предназначено для коммутации электрических цепей в зависимости от изменения давления. Реле давления устанавливается на трубопроводе системы теплоснабжения с жидкими и газообразными средами и замыкает или размыкает электрическую цепь при изменении давления в трубопроводе по сравнению с заданным.

Технические характеристики реле давления типа РД-2Р:

| Тип | РД-2Р |
| --- | --- |
| Диапазон настройки | −0,07…0,6 МПа |
| Дифференциал (настраиваемый) | 0,06…0,4 МПа |
| Контакты | Однополюсный перекидной контакт |
| Электрические характеристики | 8 А ~220 В |
| Рабочая температура: Окружающая среда Измеряемая среда | до +70 °C до +110 °C |
| Корпус | IP42, пластик, оцинкованная сталь |
| Материалы: Штуцер и накидная гайка Корпус, кронштейн и механизм Сильфон | хромированная сталь оцинкованная сталь медный сплав |
| Способ присоединения | Накидная гайка для крепления капилляра |
| Резьба присоединения | G¼ |

2.2.7	Характеристики ручного балансировочного клапана

Для ручного регулирования пропускной способности узла погодного регулирования СО применяем ручной балансировочный клапан MSV-F2 Ду50 (предварительная настройка - 4 оборота).

Ручные балансировочные клапаны MSV-F2 предназначены для монтажной наладки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения зданий и сооружений с целью обеспечения в них расчетного потокораспределения. Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки. MSV-F2 имеют герметичный затвор и могут одновременно использоваться в качестве запорной арматуры.

Технические характеристики ручного балансировочного клапана MSV-F2 Ду50:

| Тип | MSV-F2 |
| --- | --- |
| Условный проход Ду, мм | 50 |
| Пропускная способность Kvs, м3/ч | 53,8 |
| Условное давление Ру, бар | 16 |
| Максимальный перепад давлений на клапане ΔР, бар | 1,5/2,0 |
| Протечка в соответствии с ISO 5208 | Класс А |
| Среда | вода |
| Максимальная температура среды, °С | 130 |
| Кол-во оборотов шпинделя Kv, м3/ч: 1 2 3 4 5 6 | 7,4 15,8 26,7 36,9 46,2 53,8 |
| Максимальная скорость перемещаемой среды, м/с | 4 (Кавитация должна быть исключена) |
| Присоединение | Фланцевое, (в соответствии с EN 1092-2) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал уплотнений | EPDM |
| Материал золотника | CW602N |
| Масса, кг | 10 |

2.2.8	Характеристики термоманометров

Для визуального контроля параметров температуры и давления теплоносителя в узле погодного регулирования применены комбинированные приборы для измерения давления и температуры ТМТБ-31Р.1(0-120°С)(0-1,6 Мпа)G1/2.2,5.

Термоманометр – конструктивно объединяет в себе два прибора: манометр и термометр в одном корпусе, имеет две шкалы – давления и температуры, комплектуется запорным клапаном, позволяющим снимать термоманометр без слива системы.

Изготовитель: ЗАО «Росма», г. Санкт-Петербург

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под №25913-08, сертификат RU.C.30.004.А № 33358 от 26.11.2008 г. и допущен к применению в Российской Федерации.

Основные технические характеристики ТМТБ-31Р.1(0-120°С)(0-1,6Мпа)G1/2.2,5:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр корпуса | мм | 80 |
| Материал корпуса | - | сталь |
| Положение присоединения | - | радиальное |
| Длина погружной части | мм | 46 |
| Диапазон измеряемых температур | °С | от 0 до 120 |
| Диапазон измеряемых давлений | МПа | от 0 до 1,6 |
| Резьба присоединения | - | G1/2 |
| Класс точности | - | 2,5 |
| Температура окружающей среды | °С | от –50 до +60 |

2.2.9	Характеристики обратного клапана

Для предотвращения перетока теплоносителя из подающего в обратный трубопровод СО в узле погодного регулирования на перемычке установлен двухстворчатый межфланцевый обратный клапан Tecofi CB3440.

Основные технические характеристики обратного клапана Tecofi CB3440 Ду50:

| Наименование параметра | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Диаметр Ду | 50 мм |
| Давление Ру | 16 бар |
| Максимальная температура | +110°C |
| Тип соединения | межфланцевое PN 16 |
| Тип уплотнения | ЭПДМ |
| Материал: корпуса запирающего элемента | чугун ковкий чугун |

2.2.10	Характеристики фильтра

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50 с диаметром условного прохода 50 мм, изготовленный по ТУ 400-09-91-98, предназначен для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях с температурой до 150°С при давлении до 1,6 Мпа.

Характеристики ФМФ-50:

| Наименование параметра | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Диаметр Ду | 50 мм |
| Давление Р | до 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
| Максимальная температура | 150 °C |
| Размер ячейки фильтрующей сетки | 1,4 х 1,4 мм |
| Гидравлическое сопротивление фильтра | 16,6x10-4 м/(м3 /ч)2 |
| Количество отверстий на фланце | 4 |
| Масса | 10 кг |

2.2.11	Характеристики запорной арматуры

В узле погодного регулирования применены краны шаровые LD DN50 PN40 КШ.Ц.П.050.040.02.

Основные технические характеристики кранов шаровых LD DN50 PN40 КШ.Ц.П.050.040.02:

| Наименование параметра | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Соединение труб DN | 50 |
| Допустимое давление PN | 40 |
| Температура рабочей среды, °С | -40…+200 |
| Класс герметичности затвора | А по ГОСТ 54808 |
| Материал: Корпуса Шара Штока Ручки Уплотнения штока Уплотнения шара | углеродистая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником фторсилоксановый эластомер фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |
| Полный ресурс, циклов | 10 000 |
| Полный срок службы, лет | более 25 |

3	Дополнительное оборудование

Для обеспечения возможности регулирования степени прогрева помещений здания путем регулирования распределения теплоносителя в контурах системы отопления и гидравлической балансировки петель, возможности перекрытия потоков и слива теплоносителя в дополнение к узлу погодного регулирования СО необходимо установить следующее дополнительное оборудование:

- в тепловом пункте на обратном трубопроводе СО установить на каждое из ответвлений регулирующие шаровые краны LD Regula Ду65 и Ду80 с комплектом КИП в соответствии с принципиальной схемой теплового пункта (ТП).

3.1	Характеристики регулирующих шаровых кранов

Регулирующие шаровые краны LD Regula предназначены для изменения и настройки величины расхода перекачиваемой среды в магистрали, в которой установлен кран. Настройка расхода осуществляется с помощью ручки-указателя по встроенной шкале с линейной зависимостью регулирования. Специальная форма шара с фигурным пазом позволяет снизить шум и повысить точность регулирования. Кран устанавливается на трубопровод в соответствии со стрелкой, указывающей направление потока рабочей среды.

Основные технические характеристики LD Regula КШ.Ц.П.Regula:

| Наименование параметра | Ед. изм. |  |
| --- | --- | --- |
| Соединение труб DN | 65 | 80 |
| Допустимое давление PN | 25 | 25 |
| Температура рабочей среды, °С | -40…+200 |  |
| Класс герметичности затвора | А по ГОСТ 54808 |  |
| Кол-во оборотов шпинделя Kv, м3/ч: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2.52 4.75 7.92 11.63 16.67 25.20 33.84 45.72 61.20 | 3.42 7.31 13.14 19.08 27.54 38.88 53.64 75.60 108.00 |
| Материал: Корпуса Шара Штока Ручки Уплотнения штока Уплотнения шара | углеродистая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником фторсилоксановый эластомер фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |  |
| Полный ресурс, циклов | 10 000 |  |
| Полный срок службы, лет | более 25 |  |

4	Указания к монтажу

Установка и монтаж узла погодного регулирования должно производиться лицами, изучившими руководства по эксплуатации на приборы и оборудование, входящие в состав узла.

К выполнению работ, допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

При выполнении работ по установке и монтажу оборудования и приборов необходимо руководствоваться требованиями "Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей", а также требованиями и указаниями в эксплуатационных документов на оборудование и приборы, входящие в состав узла.

Работы по монтажу и демонтажу оборудования и приборов, размещенных на трубопроводах и имеющих непосредственный контакт с водой, следует производить только при отсутствии давления воды в трубопроводах. Для преобразователей и приборов с сетевым питанием монтаж и демонтаж разрешается только при отключенном электропитании.

Установку приборов осуществлять только после завершения всех монтажно-сварочных работ. При этом должны быть приняты меры к обеспечению соосности внутренних соединений трубопровода и устанавливаемого оборудования, соосности отверстий фланцев, не допускать наплывов металла на внутренних стенках трубопроводов, в местах сварных швов.

Диаметры свариваемых отрезков труб, отводов, переходов (конфузоров и диффузоров) должны соответствовать. Прокладки и резьбы болтов смазать графитной смазкой.

Не допускается протекание сварочного тока через корпуса первичных преобразователей. Это может привести к выходу из строя приборов.

Не допускается при проведении монтажно-сварочных работ на трубопроводе использовать первичные преобразователи в качестве монтажного приспособления. При необходимости для этого должны быть использованы вставки-имитаторы.

Доступное прикосновение и сторонние проводящие части не должны находиться под напряжением, представляющим  опасность поражения электрическим током, как в нормальном режиме работы, так и при повреждении изоляции.

КИП монтируются на трубопроводах системы отопления. Монтаж производится согласно требованиям соответствующих разделов технических описаний и инструкций по монтажу.

Сигнальные и электрические кабельные линии прокладывать по стенам, потолкам и опорным конструкциям в гофрированных трубах или кабель-каналах из самозатухающего пластика.

Место прохождения кабельной линии связи уточняется по месту. Монтаж вести согласно СНиП-3 05.06-85, ПУЭ.

Перед первым пуском, а также после выполнения любых монтажных и ремонтных работ следует тщательно проверить все места стыков и механических соединений, закрытие дренажных, спускных вентилей, а также провести контроль всех электропроводов и оборудования на видимые повреждения.

4.1	Монтаж узла погодного регулирования

Монтаж узла погодного регулирования произвести на опорных конструкциях (раме), поставляемых в комплекте или расположенных на стене, соблюдая требования 4252-026-12560879 ПС01.

4.1.2	Монтаж шкафа управления регулированием (ШУР).

Монтаж и подключение ШУР производить в соответствии с эксплуатационной документацией.

Место прохождения кабельных линий связи и электропитания уточняется по месту монтажа. Монтаж вести в соответствии со СНиП 3.05.06.-85, ПУЭ.

Электропитание и заземление (защитное зануление) ШУР выполнить от силового щита вводного распределительного устройства (ВРУ) трехжильным проводом марки ШВВП или аналогичным.

4.1.3	Монтаж преобразователей температуры окружающего воздуха

Место установки преобразователя температуры наружного воздуха следует выбирать на северной стороне здания, исключающей прямое воздействие на датчик солнечных лучей. Не следует устанавливать датчик вблизи окон или дверей здания.

Место установки преобразователя температуры воздуха внутри помещения следует выбирать в самом холодном помещении здания, вдали от радиаторов отопления или других источников тепла, прямое воздействие на преобразователь солнечных лучей не допускается. Не следует устанавливать датчик вблизи окон или дверей.

Подключение преобразователей температуры к термоконтроллеру осуществляется экранированным кабелем марки КММ 4х0,35 мм2, по четырехпроводной схеме подключения.

4.2	Монтаж дополнительного оборудования

Дополнительное оборудование установить в существующих тепловых пунктах в соответствии с принципиальной схемой ТП в соответствии с эксплуатационной документацией.

4.2.1	Монтаж регулирующих кранов

Монтаж регулирующих кранов LD Regula производить в соответствии с инструкцией по монтажу.

4.2.2	Монтаж термоманометров

Термоманометры монтируются в клапаны запорные, установленные в бобышки (штуцеры) на трубопроводах. Запорные клапаны служат для демонтажа термоманометров без останова системы.

Термоманометры могут монтироваться перпендикулярно оси трубопровода. Глубина погружения чувствительного элемента термоманометра должна соответствовать диаметру трубопровода.

4.2.3	Монтаж манометров

Для установки манометров применяются отборные устройства, которые представляют собой соединительные трубки с трехходовыми кранами для обеспечения возможности отключения и проверки манометров.

Запрещается использовать корпус манометра в качестве элемента монтажа или крепления. При монтаже запрещается прикладывать усилия к корпусу манометра во избежание его повреждения.

Перед присоединением магистрали должны быть тщательно продуты полости штуцера манометра для уменьшения возможности загрязнения. К соединительной линии манометр присоединяется с помощью штуцера гаечным ключом. После присоединения проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем давлении.

5	Профилактическое обслуживание

Не реже одного раза в год проводить профилактическое обслуживание узлов учёта в соответствии с требованиями руководств по эксплуатации приборов, а также своевременно устранять неисправности на узле учёта по мере возникновения нештатных ситуаций.

6	Техническое обслуживание

Техническое обслуживание узла погодного регулирования должно производиться лицами, изучившими руководства по эксплуатации на приборы и оборудование, входящие в состав узла. При обслуживании необходимо руководствоваться требованиями "Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей", а также требованиями и указаниями разделов «техническое обслуживание» эксплуатационных документов на приборы, входящих в состав узла.

Источником опасности при обслуживании функциональных блоков узла погодного регулирования могут являться:

- трубопроводы с температурой выше + 45°С;

- электрический ток напряжением 220В/50Гц.

Работы по монтажу и демонтажу оборудования и приборов, размещенных на трубопроводах и имеющих непосредственный контакт с водой, следует произво-дить только при отсутствии давления воды в трубопроводах. Для преобразова-телей и приборов с сетевым питанием монтаж и демонтаж разрешается только при отключенном электропитании.

К эксплуатации и обслуживанию, допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Перед первым пуском, а также после выполнения любых профилактических и ремонтных работ следует тщательно проверить все места стыков и механических соединений, закрытие дренажных, спускных вентилей, а также провести контроль всех электропроводов и оборудования на видимые повреждения.

Для выполнения технического обслуживания и ремонта оборудования и приборов узла погодного регулирования рекомендуется на складе обслуживающей организации иметь следующие запасные части (ЗИП):

- Термоконтроллер ПРАМЕР-710-1.

- Блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02-Р.

- Электропривод Regada ST mini для регулирующего клапана КПСР серии 100.

- Термометр сопротивления ТС-Б-Pt100-A-x4-П-2-100/4-Ж.

- Термометр сопротивления ТС-Б-Pt100-А-х4-П-(от -50 до +80)-50/6-И.

- Циркуляционный насос Wilo Top-S 40/10 1~ PN10.

- Обратный клапан Tecofi CB3440 Ду50.

- Краны шаровые LD DN50 PN40 КШ.Ц.П.050.040.02.

7	Общестроительные работы

7.1	Демонтажные работы

Демонтировать участки трубопровода Ду100 и Ду80, необходимые для врезки трубопроводов при монтаже узла погодного регулирования СО.

Демонтировать участки трубопровода Ду80 и Ду65 в ТП, необходимые для врезки регулирующих кранов LD Regula.

Существующий насос в ТП вывести из эксплуатации.

Наименование и объемы прочих демонтажных работ определить в процессе монтажных работ.

7.2	Антивандальные мероприятия

Данным проектом антивандальные мероприятия не предусмотрены.