## Заказчик:

Объект:

## Адрес объекта:

Проект

узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

ПСПД-0000-2015

Стадия:	Р

| «Заказчик»: ______________ «____»___________ 2015 г. «Разработчик»: ____________ «____»___________2015 г. | Согласовано: ______________ «____»___________ 2015 г. |
| --- | --- |

Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2-22 | Пояснительная записка |  |
| 23 | Ведомость рабочих чертежей |  |
| 24-70 | Комплект рабочих чертежей |  |
| 71 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 72-78 | Приложения |  |

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе: СП 41-101-95, ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 51649-2000, «Правила коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя», «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,                          СП 60.13330.2012.

Гл. инженер проекта________________________

1.	Общие данные

Данным проектом предусматривается установка узла коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя в жилом доме, расположенном по адресу:

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя организуется в целях:

а) осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии;

б) контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

в) контроля за рациональным использованием тепловой энергии, теплоносителя;

г) документирования параметров теплоносителя - массы (объема), температуры и давления.

  - Характеристики объекта:

- Система теплоснабжения потребителя - четырехтрубная, закрытая от ЦТП

- Источник теплоснабжения – тепловые сети

- Диаметр подающего трубопровода СО			 - 76х5,5 (Ду 65) мм.

- Диаметр обратного трубопровода СО			 - 76х5,5 (Ду 65) мм.

- Диаметр подающего трубопровода ГВС			 - 76х5,5 (Ду 65) мм.

- Диаметр обратного трубопровода ГВС			 - 57х3,5 (Ду 50) мм.

- Количество водопотребителей, U=215 чел.

- Количество сантехнических приборов, N=216 шт.

  - Параметры теплоносителя:

| Наименование параметра вода | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Расчетная договорная тепловая нагрузка на отопление QСО | Гкал/час | 0,334 |
| Расчетная договорная тепловая нагрузка на ГВС Qгвс | Гкал/час | 0,42 |
| Суммарная расчетная договорная тепловая нагрузка на отопление и ГВС Qсум | Гкал/час | 0,754 |
| Расчётный температурный график работы тепловой сети с эксплуатационной срезкой на 120° | °С | 150/70 |
| Температурный график теплосети ГВС | °С | 60/40 |
| Договорная температура холодной воды, tхд | °С | 5 |

Расход воды на отопление

Расход воды на отопление, определяется по формуле:

GС0= Qсо ×103Т1-Т2 ,т/ч,

где:

Qсо - расчетная тепловая нагрузка на отопление (Гкал/ч);

Т1, Т2 - температура воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах отопления(температурный график), °С.

GС0= 0,334 ×103120-70 = 6,68 т/ч,

Расход воды на ГВС, определяется по формуле:

Gгвс= Qгвс ×103Т3-Т4 , т/ч,

где:

Qгвс - расчетная тепловая нагрузка на ГВС (Гкал/ч);

Т3, Т4 - температура воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах ГВС(температурный график), °С.

Gгвс= 0,42 ×10360-40 = 21 т/ч,

Расход горячей воды на циркуляцию принимаем 30%

(согласно СП 30.13330.2012) от расхода воды на ГВС Gгвс

Gгвсцирк  = Gгвс* 30% = 6,3 т/ч,

Расчет потребления горячей воды согласно СНиП 2.04.01-85*

Вероятность действия санитарно-технических приборов определяется по формуле:

Р= qhr.u ×Uq×N×3600= 10 ×2150,2×216×3600=0,0138

qhr.u- норма расхода воды в час наибольшего водопотребления, согласно Приложению 3,      (qhr.u =10 л);

q – расход воды прибором, согласно Приложению 3,      (q =0,2 л/с);

Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N и вероятности их действия Р, равен:

NP = 216*0,0138=2,98 согласно Приложению 4, табл. 2         α=1,84

Максимальный секундный расход воды по формуле (2) п.3.3:

q  = 5q o*α=5*0,2*1,84=1,84 л/с

Вероятность использования санитарно-технических приборов определяем по формуле (7) п.3.7:

Phr= 3600*P*q0 q0,hr= 3600*0,0138*0,2200=0,04968

Рhr= 0,04968<0,1 N>200

NРhr=216*0,04968=10,73  согласно Приложению 4, табл.2   αhr = 4,302

Максимальный часовой расход воды по формуле (8) п.3.8:

qhr=0,005*qo,hr*αhr= 0,005*200*4,302 =4,302 м3 /ч.

Средний часовой расход воды за сутки максимального водопотребления, по формуле (9) п.3.9:

qhT= qhu*U/1000*T= 1,08 м3/ч

Т- расчетной время, ч, потребления воды (сутки, смена)

| Наименование водопотребителей | коли- чество U сутки час | нормы рас- хода воды |  | расход воды прибором |  | расход воды водопотребителями |  |  | NP qhr,u · U qо· 3600 | NPhr qhr,u · U qo,hr |  | hr | макси- мальный расчетный расход 5 · qo· qc, qh л/с | макси- мальный часовой расход 0.005· qo,hr· hr qchr, qhhr м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутки | час | час | сек | сутки | час | ср.час |  |  |  |  |  |  |
|  |  | qcu qhu л/сут | qchr,u qhhr,u л/ч | qco,hr qho,hr л/ч | qco qho л/с | qcо · U 1000 qhu · U 1000 м3/сут | qchr· U qhhr· U л/ч | qcT qhT м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расчет расходов горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой дом | 215 | 120 | 10 | 200 | 0,2 | 25,8 | 2150 | 1,08 | 2,99 | 10,75 | 1,802* | 4,302* | 1,8* | 4,3* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | qo=0,2 | qohr=200 |
| Итог - хозяйственно-питьевые нужды: |  |  |  |  |  | 25,8 | 2150 | 1,08 | 2,99 | 10,75 | 1,802 | 4,302 | 1,8 | 4,3 |
| Итог: |  |  |  |  |  | 25,8 | - | 1,08 | - | - | - | - | 1,8 | 4,3 |

* - значения для справки.

Тепловой поток в течение часа максимального водопотребления 258000(Ккал/ч)  412,8(КВт/ч) 0,3549(Гкал/ч).

Тепловой поток в течение среднего часа 64800(Ккал/ч) 103,68(КВт/ч) 0,08917(Гкал/ч)

Расчет количества теплоты Qо за расчетный период на отопление и ГВС:

Q0= Qmax* (ti – tn/ti – to)*24*Z,

где Qmax – максимальный тепловой поток (Гкал/час);

ti – температура воздуха внутри здания (0С) =18 0С;

tn – расчетная температура наружного воздуха по СНиП 23-01-99*(0С);

tо – нормативная температура по СНиП 23-01-99* (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92);

Z – количество дней в месяце.

Таблица месячных расходов тепловой энергии на отопление и ГВС  по теплопотребляющим установкам.

| Расчетный период | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дней | 31 |  | 28 |  | 31 |  | 30 |  | 31 | 30 |  | 31 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 30 |  | 31 |  | 365 |
| tН, оС | -10,5 |  | -9,4 |  | -4,6 |  | 4,1 |  | 11,2 | 15,7 |  | 17,3 |  | 15,8 |  | 10,2 |  | 4 |  | -1,8 |  | -6,6 |  | - |
| QГВС, Гкал | 69,44 |  | 62,72 |  | 69,44 |  | 67,20 |  | 69,44 | 67,20 |  | 69,44 |  | 69,44 |  | 67,20 |  | 69,44 |  | 67,20 |  | 69,44 |  | 817,60 |
| QОТ, Гкал | 150,6 |  | 130,85 |  | 119,4 |  | 71,1 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 74,02 |  | 101,3 |  | 130,1 |  | 777,5 |
| QОБЩ, Гкал | 220,12 |  | 193,57 |  | 188,93 |  | 138,3 |  | 69,44 | 67,20 |  | 69,44 |  | 69,44 |  | 67,20 |  | 143,46 |  | 168,51 |  | 199,50 |  | 1595,1 |
|  |  | Таблица суточных расходов тепловой энергии на отопление и ГВС в зависимости от температуры наружного воздуха, Гкал/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tН, оС | -29 |  | -28 |  | -27 |  | -26 |  | -25 | -24 |  | -23 |  | -22 |  | -21 |  | -20 |  | -19 |  | -18 |  | -17 |
| QГВС | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |
| QОТ | 8,02 |  | 7,85 |  | 7,67 |  | 7,50 |  | 7,33 | 7,16 |  | 6,99 |  | 6,82 |  | 6,65 |  | 6,48 |  | 6,31 |  | 6,14 |  | 5,97 |
| QОБЩ | 10,26 |  | 10,09 |  | 9,91 |  | 9,74 |  | 9,57 | 9,40 |  | 9,23 |  | 9,06 |  | 8,89 |  | 8,72 |  | 8,55 |  | 8,38 |  | 8,21 |
| tН, оС | -16 |  | -15 |  | -14 |  | -13 |  | -12 | -11 |  | -10 |  | -9 |  | -8 |  | -7 |  | -6 |  | -5 |  | -4 |
| QГВС | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |
| QОТ | 5,80 |  | 5,63 |  | 5,46 |  | 5,29 |  | 5,12 | 4,95 |  | 4,78 |  | 4,60 |  | 4,43 |  | 4,26 |  | 4,09 |  | 3,92 |  | 3,75 |
| QОБЩ | 8,04 |  | 7,87 |  | 7,70 |  | 7,53 |  | 7,36 | 7,19 |  | 7,02 |  | 6,84 |  | 6,67 |  | 6,50 |  | 6,33 |  | 6,16 |  | 5,99 |
| tН, оС | -3 |  | -2 |  | -1 |  | 0 |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
| QГВС | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  | 2,24 |  |  |
| QОТ | 3,58 |  | 3,41 |  | 3,24 |  | 3,07 |  | 2,90 | 2,73 |  | 2,56 |  | 2,39 |  | 2,22 |  | 2,05 |  | 1,88 |  | 1,71 |  |  |
| QОБЩ | 5,82 |  | 5,65 |  | 5,48 |  | 5,31 |  | 5,14 | 4,97 |  | 4,80 |  | 4,63 |  | 4,46 |  | 4,29 |  | 4,12 |  | 3,95 |  |  |

1.3 Узел коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя.

Для измерения и учета количества тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления и ГВС применен теплосчетчик ПРАМЕР-ТЕПЛО-01 в состав которого входит:

- вычислитель количества теплоты ТВ7-04                                                - 1 шт

- преобразователь расхода электромагнитный ЭМИР-ПРАМЕР-550

класса В [1:250]                                                                                                - 4 шт

- термопреобразователь сопротивления платиновый КТС-Б                   - 2 компл

- датчик давления ПД-Р                                                                                   - 4 шт

| Модификация теплосчетчика | Тип тепловычислителя | Тип ВС | Тип ТС | Тип ПД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРАМЕР-ТЕПЛО-01 (58087-14) | ТВ7 (46601-11) | ЭМИР-ПРАМЕР-550 (27104-08) | КТС-Б (43096-09) | ПД-Р (40260-11) |
| Примечание – В скобках приведены регистрационные номера СИ в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (номера Госреестра). |  |  |  |  |

Метрологические и технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Диапазоны показаний: - тепловая энергия, ГДж - объем, м3; масса, т - средний объемный расход, м3/ч - разности температур, С - время, ч | от 0 до 107 от 0 до 99999999 от 0 до 99999 от 3 до 145 от 0 до 5∙104 |
| Пределы допускаемой погрешности: - тепловая энергия (относительная): - закрытая система теплоснабжения: - открытая система теплоснабжения: - объем; масса (относительная) - средний объемный расход (относительная) - температура (абсолютная) - разность температур (абсолютная) - давление (приведенная) - время (относительная) | - класс С по ГОСТ Р 51649-2000 (класс 1 по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011); - класс В по ГОСТ Р 51649-2000 (класс 2 по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011) ± 3,5+10/∆t+0,005∙GВ/G1/1-(G2∙t2)/(G1∙t1) ± 1,0 % 1); ± 1,5 % 2); ± 2,0 % 3) ± [(1,0 1); 1,5 2); 2,0 3)) + 6/Т] % ± (0,25 + 0,002∙t) С ± (0,15 + 0,006t) С ± 1 % ± 0,01 % |
| Унифицированный сигнал постоянного тока, мА | от 4 до 20 |
| Электрическое питание (потребляемая мощность, ВА): - тепловычислитель ТВ7: - напряжение постоянного тока, В - преобразователь ЭМИР-ПРАМЕР-550: - напряжение постоянного тока, В | от 10 до 16 (2) от 10,2 до 13,2 (6) |
| Габаритные размеры и масса | В описаниях типа составных частей |
| Климатические условия применения: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 35 С и более низких температурах, без конденсации влаги, % - атмосферное давление, кПа | от минус 10 до плюс 50 до 95 от 84,0 до 106,7 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 75000 |
| 1) В диапазоне расходов с нормированным значением относительной погрешности преобразователя расхода не более 1,0 %. 2) В диапазоне расходов с нормированным значением относительной погрешности преобразователя расхода не более 1,5 %. 3) В диапазоне расходов с нормированным значением относительной погрешности преобразователя расхода не более 2,0 %. Т≥16 – период измерения расхода тепловычислителем, с. t и ∆t – значения температуры воды и разности температур в подающем и обратном трубопроводах, С; t1 и t2 – значения температур в подающем и обратном трубопроводах,С; G1, G2 – значения объемного расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах, м3/ч; GВ – наибольшее значение объемного расхода теплоносителя в подающем трубопроводе, м3/ч. |  |

1.3.1	Узел учёта тепловой энергии (УУ)

В соответствии с расчетом, техническими условиями  в состав УУ включены:

- Преобразователь расхода электромагнитный ЭМИР-ПРАМЕР-550 класса В [1:250] Ду50 на подающий трубопровод СО.

- Преобразователь расхода электромагнитный ЭМИР-ПРАМЕР-550 класса В [1:250] Ду50 на обратный трубопровод СО.

- Преобразователь расхода электромагнитный ЭМИР-ПРАМЕР-550 класса В [1:250] Ду65 на подающий трубопровод ГВС.

- Преобразователь расхода электромагнитный ЭМИР-ПРАМЕР-550 класса В [1:250] Ду50 на циркуляционный трубопровод ГВС.

- Термоманометр ТМТБ-31Р.1(0-150°С)(0-1,6 МПа)G1/2.2,5. на подающий и обратный трубопровод отопления и ГВС.

- Комплект термометров сопротивления КТС-Б-Pt100-A-x4-П-2-80/4-40-Ж на подающий и обратный трубопроводы отопления.

- Термометр сопротивления ТС-Б-Pt100-A-x4-П-2-120/4-Ж на подающий трубопровод ГВС.

- Термометр сопротивления ТС-Б-Pt100-A-x4-П-2-100/4-Ж на циркуляционный трубопровод ГВС.

- Фильтр фланцевый ФМФ-65 Ду65 на подающий, обратный трубопроводы СО и подающий трубопровод ГВС.

- Фильтр фланцевый ФМФ-50 Ду50 на циркуляционный трубопровод ГВС.

- Клапан обратный межфланцевый Tecofe CB3440 Ду50 на циркуляционный трубопровод ГВС.

- Датчики давления ПД-Р на подающий, обратный (циркуляционный) трубопроводы СО и ГВС.

- Краны шаровые фланцевые LD Ду65 на подающий и обратный трубопровод отопления и на подающий трубопровод ГВС.

- Краны шаровые фланцевые LD Ду50 на циркуляционный трубопровод ГВС.

- Тепловычислитель ТВ7-04 (в составе шкафа ШСУ-54-32-01).

- Блок регистрационно-связной БАРС-02-Р3П (в составе шкафа ШСУ-54-32-01).

Примечание- Допустима замена комплектующих на аналоги с согласия теплоснабжающей организации.

Технические решения, принятые в рабочем проекте, обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей работу с приборами узла коммерческого учета, при условии соблюдения правил их технической эксплуатации.

1.3.1.1	Тип преобразователей расхода:

Диаметры преобразователей расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550 подобраны с учётом расчётного расхода теплоносителя, данных о гидравлических потерях, на основании требований Заказчика.

Преобразователь расхода электромагнитный ЭМИР-ПРАМЕР-550 класса В [1:250] Ду50.

Преобразователь расхода электромагнитный ЭМИР-ПРАМЕР-550 класса В [1:250] Ду65.

Первичный преобразователь расхода Эмир-Прамер-550 предназначен для преобразования объемного расхода и объёма жидких сред в наполненных трубопроводах в выходной электрический сигнал и трансляции его на внешние устройства.

Изготовитель: ЗАО «ПромСервис»г. Димитровград.

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под № 27104-08,сертификат RU.C.29.006.А № 34005 от 20.11.2013 г. и допущен к применению в Российской Федерации.

Основные технические характеристики ЭМИР-ПРАМЕР-550 класса В [1:250]:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Условия окружающей среды |  |  |
| Температура | °С | от – 10 до + 55 |
| Относительная влажность окружающего воздуха | % | до 95 (при t =+ 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги) |
| Атмосферное давление | кПа | от 84,0 до 106,7 |
| Параметры контролируемой жидкости |  |  |
| Диапазон температур | С | от 1 до 150 |
| Рабочее избыточное давление | МПа | не более 1,6 |
| Ионная проводимость | См/м | от 10-3 до 10 |
| Цена импульса Ду15-50 | дм3/имп | 1 |
| Цена импульса Ду65-150 | дм3/имп | 10 |
| Прочие характеристики |  |  |
| Источник питания | - | БП-2/12-03 |
| Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания | ч | не менее 75000 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния | ч | не более 4 |
| Средний срок службы | лет | не менее 15 |
| Межповерочный интервал | года | 4 |

Значения измеряемых объемных расходов для Эмир-Прамер-550 класса В [1:250]:

| Ду, мм | Значение расхода, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный Qmin | Переходный Qt1 | Наибольший Qmax |
| 50 | 0,240 | 0,60 | 60 |
| 65 | 0,400 | 1,00 | 100 |

Пределы допускаемых относительных погрешностей при преобразовании объема и объемного расхода в выходной электрический сигнал для Эмир-Прамер-550 класса В [1:250] (динамического диапазона воспроизводимых расходов (Qmin/Qmax)):

| Диапазон | Погрешность, % |
| --- | --- |
| от Qmax до Qt1 | ± 1 |
| от Qt1 до Qmin | ± 2 |

1.3.2	Тип расчетного устройства – тепловычислителя

Вычислитель количества теплоты ТВ7-04.

ТВ7 монтируется в шкаф ШСУ и предназначен для измерений и регистрации параметров потока теплоносителя (горячей и холодной воды) и количества теплоты (тепловой энергии), а также количества других измеряемых сред.

ТВ7 обеспечивает измерения тепловой энергии по одному или двум тепловым вводам (ТВ1 и ТВ2), представленными закрытой и/или открытой водяными системами теплопотребления.

Изготовитель: ЗАО «Термотроник» г. Санкт-Петербург.

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под №46601-11.

Основные технические характеристики ТВ7-04:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество подключаемых датчиков: водосчетчик ТВ1/ТВ2 термопреобразователь сопротивления ТВ1/ТВ2 преобразователь давления ТВ1/ТВ2 | шт | 3/3 3/3 3/2 |
| Дополнительные импульсные сигналы входные |  | 1 |
| Средний срок службы | лет | 12 |
| Средняя наработка на отказ | ч | 75000 |

ТВ7 регистрирует архивные и итоговые показания величин в энергонезависимой памяти. Архивные показания формируются на часовых, суточных и месячных интервалах. Архив рассчитан на ретроспективу: 1440 часа (60 суток) – часовые, 180 суток – суточные и 36 месяцев – месячные интервалы.

Обновление итоговых и архивных показаний производится в начале часа.

При выполнении операции СБРОС архивы (за исключением архивов изменения БД, событий и диагностического) очищаются.

Метрологические характеристики в рабочих условиях:

| Величина | Диапазон | Пределы погрешности 1) | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия, ГДж 2) | 0 – 107 | ± (0,5 + ∆tmin/∆t) % | относительная |
| Масса теплоносителя, т | 0 – 108 | ± 0,1 % | относительная |
| Объем теплоносителя, м3 Количество измеряемой среды 3) | 0 – 108 | ± 1 ед. мл. р. | Абсолютная |
| Средний объемный расход, м3/ч | 0 – 106 | ± (0,01 + 1/Т) % | относительная |
| Температура теплоносителя, °С Температура воздуха, °С | 0 – 180 -50 – +130 | ± 0,1 °С | абсолютная |
| Разность температур, °С | 0 – 160 | ± (0,03+0,0006∆t) °С | абсолютная |
| Избыточное давление, МПа 2) | 0 – 2,5 | ± 0,1 % | приведенная |
| ∆tmin=2°С-минимальная измеряемая разность температур. ∆t – измеренная разность температур, °С Т ≥ 8 – период измерения расхода, с ∆О-разность температур горячей и холодной воды, °С. |  |  |  |
| Примечания: 1) Погрешности нормированы от входных цепей тепловычислителя до его показаний на таб-ло и интерфейсного выхода. 2) Погрешность нормирована при условии измерения разности двух температур. 3) Погрешность нормирована при условии определения разности двух температур, одна их которых измеряется, а вторая (температура холодной воды) принята условно постоянной величиной. |  |  |  |

Пределы относительной погрешности показаний значений времени … ± 0,01 %.

Межповерочный интервал …............................................................................4 года.

По умолчанию в базу данных установлена единица измерения Q- Гкал/ч.

Тепловычислитель имеет интерфейсы:

– USB (Device);

– RS232.

Дополнительно (по заказу) может устанавливаться интерфейс Ethernet.

Более подробная информация о ТВ7 приведена в руководстве по эксплуатации РЭПР.407290.007 РЭ.

Настроечные параметры ТВ7-04.

Настроечные параметры ТВ1 для СО.

Схема измерения (СИ) №6,

Назначение ТК3 (ТК3) №0,

формула тепла (ФРТ) №1.

Учет количества теплоты Q системы отопления осуществляется в соответствии с выражениями:

Расчет потребляемого количества теплоты.

Учет количества теплоты Q системы отопления осуществляется в соответствии с выражениями:

Qо=М1 х (h1-h2) + dМ х (h2-hх),

где М1- масса теплоносителя приведенная к часу, т или т/ч, на подающем трубопроводе отопления;

h1 – энтальпия воды в подающем трубопроводе отопления, рассчитываемая по текущему значению температуры и значению давления;

h2 – энтальпия воды в обратном трубопроводе отопления, рассчитываемая по текущему значению температуры и значению давления;

dМ- масса теплоносителя приведенная к часу, т или т/ч, отобранной из системы, вычисляется как разность М1 и М2;

hх –энтальпия холодной воды при договорном значении температуры холодной воды 5 оС.

Настроечные параметры ТВ2 для ГВС

Схема измерения (СИ) №2,

Назначение ТК3 (ТК3) №0,

формула тепла (ФРТ) №1.

Учет количества теплоты Q системы ГВС осуществляется в соответствии с выражениями:

Расчет потребляемого количества теплоты.

Учет количества теплоты Q системы ГВС осуществляется в соответствии с выражениями:

Qо=М1 х (h1-h2) + dМ х (h2-hх),

где М1- масса теплоносителя приведенная к часу, т или т/ч, на подающем трубопроводе ГВС;

h1 – энтальпия воды в подающем трубопроводе ГВС, рассчитываемая по текущему значению температуры и значению давления;

h2 – энтальпия воды в обратном трубопроводе ГВС, рассчитываемая по текущему значению температуры и значению давления;

dМ- масса теплоносителя приведенная к часу, т или т/ч, отобранной из системы, вычисляется как разность М1 и М2;

hх – энтальпия холодной воды при договорном значении температуры холодной воды 5 оС.

1.3.3	Тип термопреобразователей:

Комплект термометров сопротивления платиновых КТС-Б  и термометры сопротивления платиновые ТС-Б ТУ РБ 390184271.003 – 2003.

Термометры сопротивления платиновые предназначены для измерения разности температур и значений температур в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения.

Изготовитель: ООО «Поинт» Витебская область, г. Полоцк, ул. Ткаченко 19, Республика Беларусь.

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под №РБ 03 10 1827 08.

Государственный реестр средств измерений России № 43096-15.

Основные технические характеристики:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измеряемых температур | °С | от 0 до 160 |
| Номинальная статическая характеристика преобразования (НСХ) |  | Pt100 |
| Класс допуска по ГОСТ 6651-94 |  | А |
| Количество чувствительных элементов |  | 1 |
| Схема внутренних соединений |  | Четырехпроводная (х4) |
| Вариант исполнения монтажной части |  | погружаемая (П) |
| Длина монтажной части Lм для Ду50 Ду65 | мм | 100 120 |
| Марка гильзы для Ду50 Ду65 |  | ГЦР.105-М12х1,5-6/4-60 ГЦР.105-М12х1,5-6/4-80 |
| Бобышка |  | 1/20-24-М12х1,5 |
| Минимальная разность измеряемых температур | °С | 2 |
| Диаметр монтажной части D | мм | 4 |
| Тип элементов крепления |  | - |
| Исполнение клеммной колодки |  | Ж |
| Интервал между поверками | год | 4 |

Условия эксплуатации :

- КТС-Б и ТС-Б устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С, к воздействию влажности окружающего воздуха 95 % при 35 °С и более низких температурах (группа Д3 ГОСТ 12997).

- КТС-Б и ТС-Б устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 10 до 55 Гц, с амплитудой смещения 0,35 мм, группа исполнения N2 ГОСТ 12997.

1.3.3.1	Тип термоманометров:

Комбинированные приборы для измерения давления и температуры ТМТБ

объединяет в себе два прибора: манометр и термометр в одном корпусе, имеет две шкалы – давления и температуры, комплектуется запорным клапаном, позволяющим снимать термоманометр без слива системы.

Изготовитель: ЗАО «Росма», г. Санкт-Петербург

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под №25913-08, сертификат RU.C.30.004.А № 33358 от 26.11.2008 г. и допущен к применению в Российской Федерации.

Основные технические характеристики ТМТБ:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр корпуса | мм | 100 |
| Материал корпуса | - | сталь |
| Положение присоединения | - | радиальное |
| Длина погружной части | мм | 46,64 |
| Диапазон измеряемых температур | °С | от 0 до 150 |
| Диапазон измеряемых давлений | МПа | от 0 до 1,6 |
| Резьба присоединения | - | G1/2 |
| Класс точности | - | 2,5 |
| Температура окружающей среды | °С | от –50 до +60 |
| Межповерочный интервал | год | 2 |

1.3.3.2	     Датчик давления

Датчик (преобразователь) давления ПД-Р предназначен для пропорционального преобразования избыточного давления жидкостей, паров и газов в стандартный выходной сигнал постоянного тока (4-20мА, 0-10В).

Свидетельство об утверждении средств измерения – RU.С.30.004.А  № 44258 от 28.10.2011

Датчики (преобразователи) избыточного давления применяются в жилищно-коммунальном хозяйстве, в узлах учета воды и тепла в соответствии с требованиями правил учета тепловой энергии  и теплоносителя, в системах централизованного контроля и управления технологическими процессами на объектах электро-, тепло-, водо-, нефте-и газоснабжения, в распределительных сетях, а также в локальных  системах автоматизации насосного, компрессорного и другого оборудования.

Технические характеристики датчика (преобразователя) давления ПД-Р

| Параметры | Свойства датчика ПД-Р |
| --- | --- |
| Измеряемая среда | Вода, масла, воздух и другие некристаллизующиеся жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам |
| Верхние пределы измерений, МПа | 1,6 МПа |
| Температура рабочей (окружающей среды), С | -10…+80 С |
| Предел допускаемой основной погрешности, % | ± 0,5% |
| Суммарная погрешность в рабочем диапазоне температур (линейность + воспроизводимость + гистерезис) | -10…80 С - стандартная -40…150 С - увеличивается в 2 раза |
| Выходной сигнал, мА | 4-20мА |
| Напряжение питания, В | 9 -30 В |
| Перегрузочная способность | 1,5 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Тип электрического соединения | Hirschman (DIN), Metripack, Aviation plug (резьбовое) |
| Резьба | М20х1,5 |
| Масса с резьбой M12x1,5 | не более 0,05кг |
| Межповерочный интервал | 4 года |

1.3.4	Тип запорной арматуры

Краны шаровые стандартнопроходные фланцевые для отопления LD DN65 PN16 КШ.Ц.Ф.065.016.02 на подающий и обратный трубопроводы СО и подающий ГВС.

Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Соединение труб DN | 65 |
| Допустимое давление PN | 16 |
| Материал: Корпуса Шара Штока Ручки Уплотнения штока Уплотнения шара | углеродистая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником фторсилоксановый эластомер фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |

Краны шаровые стандартнопроходные фланцевые LD DN50 PN40 КШ.Ц.Ф.050.040.02 на циркуляционный трубопровод ГВС.

Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Соединение труб DN | 50 |
| Допустимое давление PN | 40 |
| Материал: Корпуса Шара Штока Ручки Уплотнения штока Уплотнения шара | углеродистая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником фторсилоксановый эластомер фторопласт Ф4К20 с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера |

1.3.5	Тип обратного клапана

Двухстворчатый межфланцевый обратный клапан CB3440 Tecofi.

Обратный клапан, установленный на перемычке между подающим и обратным трубопроводом, препятствует перетоку теплоносителя из подающего трубопровода в обратный в случае отключения напряжения и остановки насоса.

Основные технические характеристики:

| Наименование параметра | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Диаметр Ду | 50 мм |
| Давление Ру | 16 бар |
| Максимальная температура | +110°C |
| Тип соединения | межфланцевое PN 16 |
| Тип уплотнения | ЭПДМ |
| Материал: корпуса запирающего элемента | чугун ковкий чугун |

1.3.6	Тип фильтра

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50 с диаметром условного прохода 50 мм, изготовленный по ТУ 400-09-91-98, предназначен для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях с температурой до 150°С при давлении

Характеристики ФМФ-50:

| Наименование параметра | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Диаметр Ду | 50 мм |
| Давление Р | до 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
| Максимальная температура | 150 °C |
| Размер ячейки фильтрующей сетки | 1,4 х 1,4 мм |
| Гидравлическое сопротивление фильтра | 16,6x10-4 м/(м3 /ч)2 |
| Количество отверстий на фланце | 4 |
| Масса | 10 кг |

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-65 с диаметром условного прохода 65 мм, изготовленный по ТУ 400-09-91-98, предназначен для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях с температурой до 150°С при давлении

Характеристики ФМФ-65:

| Наименование параметра | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Диаметр Ду | 65 мм |
| Давление Р | до 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
| Максимальная температура | 150 °C |
| Размер ячейки фильтрующей сетки | 1,4 х 1,4 мм |
| Гидравлическое сопротивление фильтра | 6,4x10-4 м/(м3 /ч)2 |
| Количество отверстий на фланце | 4 |
| Масса | 16,5 кг |

1.3.7	Тип шкафа связи и управления:

Шкаф связи и управления ШСУ-54-32-01 является элементом автоматизированной системы диспетчеризации энергоресурсов САДКО и предназначен для обработки и регистрации измерительной информации с первичных преобразователей узла учёта энергоресурсов в тепловычислитель и её передачи с помощью устройства приема-передачи данных на диспетчерский пункт.

ШСУ-54-32-01 разработан на базе тепловычислителя ТВ-7-04, с блоком питания преобразователей расхода и устройством приема-передачи данных (блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02-Р3П, являющийся элементом автоматизированной системы диспетчеризации энергоресурсов «САДКО»).

Программный комплекс Садко-Тепло является элементом комплекса программно-технического САДКО зарегистрированного в Госреестре под №26971-08.

Принцип действия устройства заключается в обеспечении передачи информации с тепловычислителя и архива нештатных ситуаций с Барс-02Р на диспетчерский компьютер (подключённый к сети Internet), по каналам мобильной связи стандарта GSM 900/1800 в режиме GPRS. При этом в дежурном режиме устройство, выполнив процедуры подключения к сети и соединившись с диспетчерским компьютером при включении питания, транслирует необходимые данные по запросу с диспетчерского пункта. Для мониторинга состояния объекта (узла учёта) диспетчерский компьютер периодически запрашивает информацию о состоянии объекта, тем самым дополнительно контролируя канал связи с устройством. Трансляция архивов с тепловычислителя выполняется по запросу с диспетчерского компьютера с периодичностью, задаваемой оператором (рекомендовано раз в сутки в ночное время).

При работе со шкафом ШСУ также необходимо пользоваться эксплуатационной документацией на приборы, входящие в его состав.

Внешние подключения к шкафу связи и управления ШСУ необходимо выполнять в соответствии со схемой электрических соединений.

Исполнение шкафа по степени защиты соответствует коду IР54 по ГОСТ 14254.

1.3.7.1	Тип устройства приема-передачи данных

В качестве устройства приема-передачи данных применен блок автоматический регистрационно-связной БАРС-02-Р3П.

Блок автоматический регистрационно-связной (БАРС) предназначен для сбора и обработки данных с приборов учета о потреблении тепловой энергии и холодного водоснабжения для оснащения служб энергопотребляющих и энергопроизводящих предприятий, а также контроля технического состояния узлов учета.

Технические характеристики блока регистрационно связного БАРС-02-Р3П

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800 |
| Используемые услуги сотовой связи | GPRS, SMS |
| Типы подключаемых приборов учёта | ТВ 7, ЭЛЬФ, ВКТ-4М, ВТМ-5, ВКТ-7, ВКТ-5,ТЭМ-104, ТЭМ-106, ВТД-В, ТМК-Н13, СПТ-941.10(11), СПТ-943, КАРАТ-М, МЕРКУРИЙ-230. |
| Интерфейс связи блока с тепловычислителем | RS-232 или RS-485 |
| Напряжение питания от однофазной сети переменного тока | 12В |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 10 |
| Количество дискретных входов | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 110х115х55 |
| Масса не более, кг | 1 |
| Средняя наработка на отказ не менее, ч | 10 000 |
| Средний срок службы, год | 10 |

Степень защиты блока от проникновения пыли и воды соответствует IP54 по ГОСТ 14254 - 96. По устойчивости к воздействию окружающей среды блок соответствует группе исполнения С3 по ГОСТ 12997 - 84.

По устойчивости к механическим воздействиям блок соответствует группе исполнения L1 по ГОСТ 12997 - 84. Блок устойчив к воздействию внешнего постоянного магнитного поля напряженностью до 400 А/м и переменного магнитного поля частотой 50 Гц и напряженностью до 40 А/м. Изоляция цепей питания блока выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения 1500 В синусоидального переменного тока частотой     50 Гц. Электрическое сопротивление изоляции цепей блока относительно корпуса − не менее 20 МОм.

1.4	Указания к монтажу

Установку приборов осуществлять только после завершения всех монтажно-сварочных работ. При этом должны быть приняты меры к обеспечению соосности внутренних соединений трубопровода и преобразователя, соосности отверстий фланцев, не допускать наплывов металла на внутренних стенках трубопроводов, в местах сварных швов.

Диаметры свариваемых отрезков труб, отводов, переходов (конфузоров и диффузоров) должны соответствовать. Прокладки и резьбы болтов смазать графитной смазкой.

Не допускается протекание сварочного тока через корпус преобразователей расхода. Это может привести к выходу из строя приборов.

Не допускается при проведении монтажно-сварочных работ на трубопроводе использовать преобразователь в качестве монтажного приспособления. Для этого должны быть использованы вставки-эмитаторы, поставляемые по заказу.

Доступное прикосновение и сторонние проводящие части не должны находится под напряжением, представляющим  опасность поражения электрическим током, как в нормальном режиме работы, так и при повреждении изоляции.

Первичные приборы (преобразователи расхода, термопреобразователи) монтируются на трубопроводах тепловой сети. Монтаж производится согласно требованиям соответствующих разделов технических описаний и инструкций по монтажу.

Место прохождения кабельной линии связи уточняется по месту. Монтаж вести согласно СНиП-3 05.06-85, ПУЭ.

Вычислитель и блоки питания установить в шкаф ЩМП.

1.4.1	Монтаж преобразователя расхода

Не допускается при проведении монтажно-сварочных работ на трубопроводе использовать преобразователь в качестве монтажного приспособления.

Прокладки, устанавливаемые между фланцами, не должны выступать в проточную часть.

Рекомендуется приклеивать прокладки к фланцам перед монтажом.

Не допускается наращивание линии связи путем скручивания и иного механического соединения кабелей. Допускается использовать соединение пайкой при заливке места пайки герметизирующим компаундом.

В месте установки преобразователей, должны быть:

- участки трубопровода, до и после преобразователя, соответствующие внутреннему диаметру преобразователя;

- прямолинейные участки трубопровода в соответствии с РЭ 4213-022-12560879 для Эмир-Прамер-550.

Монтаж электрических соединений преобразователей расхода с вторичной аппаратурой следует производить экранированным кабелем. При монтаже необходимо соблюдать направление потока, указанное на корпусе преобразователей, стрелкой.

Преобразователь расхода может быть установлен на вертикальном, горизонтальном, либо наклонном (восходящем) участке трубопровода.

Преобразователи расхода подключаются к вычислителю по двухпроводной схеме подключения экранированным кабелем марки КММ.

Преобразователь расхода Эмир-Прамер-550 запитывается от источника питания стабилизированным напряжением 12В 0,3А марки БП-2к-12В по двухпроводной схеме подключения экранированным кабелем марки КММ.

Если по трубопроводу возможно протекание блуждающих токов, то необходимо произвести заземление преобразователей.

1.4.2	Монтаж термометров сопротивления

Термопреобразователи монтируются в защитные гильзы, установленные в бобышки на трубопровод. Защитные гильзы служат для предохранения термопреобразователей от механического и химического воздействия среды теплоносителя, а также для удобства демонтажа датчиков без останова системы.

Для обеспечения высокой точности измерения счетчика необходимо теплоизолировать участки трубопроводов со смонтированными термометрами.

Термопреобразователи могут монтироваться перпендикулярно оси трубопровода, наклонно и в колено трубопровода. Глубина погружения чувствительного элемента термопреобразователя должна быть (0,5-0,7)D, где D-внутренний диаметр трубопровода.

Подключение преобразователей температуры к вычислителю осуществляется экранированным кабелем марки КММ 4х0,35 мм2, по четырехпроводной схеме подключения.

Окружающая среда не должна иметь примесей, вызывающих коррозию элементов конструкции термометров.

1.4.3	Монтаж датчика давления.

Для установки датчиков давления применяются отборные устройства, которые представляют собой соединительные трубки с вентилями для обеспечения возможности отключения и проверки датчиков.

Внимание! Категорически запрещается использовать корпус датчика в качестве элемента монтажа или крепления. При монтаже запрещается прикладывать усилия к корпусу датчика во избежание его повреждения.

Перед присоединением магистрали должны быть тщательно продуты полости штуцера датчика для уменьшения возможности загрязнения. К соединительной линии датчик присоединяется с помощью штуцера гаечным ключом. После присоединения проверить места соединений на герметичность при максимальном рабочем давлении. Присоединение проводов линий связи к клеммной колодке производится в соответствии со схемой электрических соединений.

1.5	Профилактическое обслуживание

Не реже одного раза в год проводить профилактическое обслуживание узлов учёта в соответствии с требованиями руководств по эксплуатации приборов, а также своевременно устранять неисправности на узле учёта по мере возникновения нештатных ситуаций.

1.6	Техническое обслуживание

Техническое обслуживание теплосчётчика должно производиться лицами, изучившими руководства по эксплуатации на приборы, входящих в состав узла учета. При обслуживании необходимо руководствоваться требованиями "Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей", а также требованиями и указаниями разделов «техническое обслуживание» эксплуатационных документов на приборы, входящих в состав теплосчетчика.

Источником опасности при обслуживании функциональных блоков теплосчетчика могут являться:

- трубопроводы с температурой выше + 45°С;

- электрический ток напряжением 220В/50Гц.

Работы по монтажу и демонтажу измерительных преобразователей, размещенных на трубопроводах и имеющих непосредственный контакт с водой, следует производить только при отсутствии давления воды в трубопроводах. Для преобразователей с сетевым питанием монтаж и демонтаж разрешается только при отключенном электропитании.

При эксплуатации и обслуживании, допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Перед первым пуском, а также после выполнения любых профилактических и ремонтных работ следует тщательно проверить все места стыков и механических соединений, закрытие дренажных, спускных вентилей, а также провести контроль всех электропроводов и оборудования на видимые повреждения.

1.7	Общестроительные  работы

1.7.1	Демонтажные работы.

Демонтировать участок существующего трубопровода СО Ду65 для установки измерительного участка.

Демонтировать участок существующего трубопровода ГВС Ду65 и Ду50 для установки измерительного участка.

1.7.2	Антивандальные мероприятия.

Данным проектом антивандальные мероприятия не предусмотрены.

Таблица настроечных параметров вычислителя ТВ7- 04

База данных БД 	    1

| Настроечная база данных для ТВ7-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры настройки по ТВ1 и ТВ2 ОБЩИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозн. |  | ТВ1 |  |  | ТВ2 |  | описание |  |  |  |
| СИ |  | 6 |  |  | 2 |  | Схема измерений |  |  |  |
| ФРТ |  | 1 |  |  | 1 |  | Формула расчета тепла |  |  |  |
| КТЗ |  | 0 |  |  | 0 |  | Конфигурация трубопровода 3 |  |  |  |
| Контр.t |  | Счет. отм |  |  | Счет. отм |  | Контроль текущих температур |  |  |  |
| Контр.dt |  | Без. подст |  |  | Без. подст |  | Контроль разности температур |  |  |  |
| Исп.tx |  | Догов |  |  | Догов |  | Использование температуры холодной воды |  |  |  |
| tхд |  | 5 |  |  | 5 |  | Договорная температура холодной воды |  |  |  |
| Рхд |  | 0-16 |  |  | 0-16 |  | Договорное давление холодной воды |  |  |  |
| Контр.Q |  | Нет |  |  | Нет |  | Контроль часового тепла Q12 и Qг |  |  |  |
| Контр.dM |  |  |  |  |  |  | Контроль разности часовых масс |  |  |  |
| dMmax |  |  |  |  |  |  | Уставка на небаланс часовой массы |  |  |  |
| Исп.tнв |  | Не изм |  |  | Не изм |  | Измерение температуры воздуха |  |  |  |
| Настроечные параметры по трубопроводам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозн | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |  | описание |
|  | ТВ1 |  |  |  |  | ТВ2 |  |  |  |  |
|  | Тр1 |  | Тр2 | Тр3 |  | Тр1 |  | Тр2 | Тр3 |  |
| Тип ВС | Электрон. |  | Электрон | - |  | Электрон |  | Электрон | - | Тип водосчетчика |
| Вес имп. | 1 |  | 1 | - |  | 10 |  | 1 | - | Вес импульса водосчетчика, л |
| Контр. ВС | Сеть общ. |  | Сеть общ | - |  | Сеть общ |  | Сеть общ | - | Контроль наличия электросети |
| Контр V | С подст. и контр U |  | С подст. и контр U | - |  | С подст. и контр U |  | С подст. и контр U | - | Контроль часового объема |
| Vmax | 0-9999,9 |  | 0-9999,9 | - |  | 0-9999,9 |  | 0-9999,9 | - | Верх. уставка на час. объем, м3 |
| Vmin | 0-9999,9 |  | 0-9999,9 | - |  | 0-9999,9 |  | 0-9999,9 | - | Нижн. уставка на час. объем, м3 |
| Vдог | 0-9999,9 |  | 0-9999,9 | - |  | 0-9999,9 |  | 0-9999,9 | - | Договорной час. объем, м3 |
| tдог | 0-175 |  | 0-175 | - |  | 0-175 |  | 0-175 | - | Договорная температура, °C |
| Рдог | 0-25 |  | 0-25 | - |  | 0-25 |  | 0-25 | - | Дог. абс. давление, кгс/см2 |
| Датчик Р | Есть |  | Есть | - |  | Есть |  | Есть | - | Наличие датчика давления |
| Рв | 16 |  | 16 | - |  | 16 |  | 16 | - | Верхний предел диапазона измерений датчика кгс/см2 |
| Рп | - |  | - | - |  | - |  | - | - | Поправка на высоту вод. столба, м |

Более подробная информация о ТВ7 приведена в руководстве по эксплуатации РЭПР.407290.007 РЭ.

Форма отчета показаний приборов учета суточный