Заказчик:

Объект:

Адрес:

Проект

узла учета ХВС

ПСПД-0000-2015

Стадия:	Р

| «Заказчик» Должность представителя ______________ «____»___________ 2015г. «Разработчик»: Должность представителя ______________ «____»___________2015г. | Согласовано: Должность представителя ______________ ______________ «____»___________ 2015г. |
| --- | --- |

Содержание

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2-12 | Пояснительная записка |  |
| 13 | Ведомость рабочих чертежей |  |
| 14-23 | Комплект рабочих чертежей |  |
| 24 | Ведомость ссылочных и прилагаемых документов |  |
| 25-30 | Приложения |  |

Общие данные

Настоящий проект коммерческого узла учета холодной воды выполнен в соответствии с Техническими условиями на проектирование узла учета холодного водоснабжения расположенном по адресу:

Коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя организуется в целях:

а) осуществления расчетов между теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии;

б) контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения и теплопотребляющих установок;

в) контроля за рациональным использованием тепловой энергии, теплоносителя;

г) документирования параметров теплоносителя - массы (объема), температуры и давления.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе: СП 41-101-95, ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 51649-2000, «Правила коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя», «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»,                          СП 60.13330.2012.

- Описание системы

Проектируемый узел учета (УУ) предназначен для учета ХВС.

Место установки УУ – в действующий трубопровод ХВС.

Диаметр трубопровода Ø57х3,5 (Ду50) мм.

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Тип измеряемой среды |  | вода |
| Диапазон рабочих расходов | м3/ч | от 0,036 до 12 |
| Количество водопотребителей | ч. | 80 |

- Обоснование выбора диаметра преобразователя расхода.

Расчет расхода воды проведен по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация здания».

На основании полученных данных принимаем к установке электромагнитный преобразователь расхода ЭМИР-ПРАМЕР-550 Ду25 класса В с диапазоном измерения (0,064-16 м3/ч).

3.	Параметры приборов и устройств, включенных в узел учета

Узел учета предназначен для коммерческого учета потребляемой тепловой энергии и теплоносителя.

В состав узла учета включены:

- Преобразователь расхода электромагнитный Эмир-Прамер-550 класса В [1:250] Ду25;

- Манометр общетехнический (0-1,6МПа), G1/2, класс точности 1,5,

рабочая температура до +150 ООО "РОСМА" (ТМ-5 1 0 Р.00(0-1,6МПа)G1/2.1,5TEX)

или аналог;

- Расходомер - счетчик ПРАМЕР-5251 с блоком питания;

- Барс-02-Р-3-П с блоком питания и антенной;

- Краны шаровые фланцевые LD Ду50;

- Фильтр фланцевый ФМФ-50 Ду50;

- Кран трехходовой  муфта-муфта G1/2DN15: PN16: tраб=150 С

ТУ 3712-005-05749381-9411б38бк или аналог;

- Кран шаровый м/м DN20; PN16minТУ 374-00145630722-2003

11б27п1 или аналог;

- Шкаф ЩМП-55-30-16-IP54.

  - Расходомер –счетчик

Узел учета сформирован на базе расходомера–счетчика ПРАМЕР-5251-Э025 (Б,1,6) ТУ 4213-009-12560879-2003.

Расходомеры–счетчики ПРАМЕР-52ХХ (далее расходомеры) предназначены для измерений объемного расхода и суммарного объема жидких сред в одном или двух наполненных трубопроводах, измерения времени бесперебойной работы, архивирования данных в энергонезависимой памяти, индикации результатов измерений и передачи информации на внешние устройства.

Изготовитель: ЗАО «ПромСервис», г. Димитровград.

Тип расходомеров - счетчиков ПРАМЕР-52ХХ внесен в Государственный реестр средств измерений под № 43140-09 и разрешен к применению в Российской Федерации. Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.С.29.004.А № 38382 действительно до 01.01.2015 г.

ПРАМЕР-5251-В состоит из устройства вычислительного (УВ) с жидкокристаллическим индикатором (ЖКИ), энергонезависимой памятью для архивации данных, цифровым интерфейсом связи и одного преобразователя расхода (ПР), подключенного к первому или второму измерительному каналу (ИК) УВ.

В качестве ПР использован преобразователь расхода электромагнитный Эмир-Прамер-550 класса В [1:250]

Основные технические характеристики ПРАМЕР-5251:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Обозначение |  | 51 |
| Исполнение |  | В |
| Подключаемые ПР |  | ЭМИР-ПРАМЕР-550 |
| Питание УВ |  | внешнее |
| Условия окружающей среды: |  |  |
| относительная влажность | % | до 95 (при температуре +35С и более низких температурах, без конденсации влаги) |
| атмосферное давление | кПа | от 84,0 до 106,7 |
| температура для УВ для ПР ЭМИР-ПРАМЕР-550 | ° С | от минус 10 до плюс 50 от минус 30 до плюс 50 |
| постоянное магнитное поле с напряженностью | А/м | не более 400 |
| переменное магнитное поле с частотой 50 Гц и напряженностью | А/м | не более40 |
| Параметры контролируемой среды: |  |  |
| диапазон температур | ° С | от 5 до 150 |
| давление избыточное | МПа | не более 1,6 |
| ионная проводимость | См/м | не менее5х10-4 |
| кинематическая вязкость | м2/с | не более1,510-6 |
| Питание расходомера |  |  |
| для УВ |  | от сети переменного тока напряжением от 187 до 242 В частотой (50±1) Гц |
| Потребляемая мощность электроэнергии: для УВ для ПРЭМИР-ПРАМЕР-550 | Вт | не более1,0 не более 6,00 |
| Цена единицы младшего разряда ЖКИ при индикации объема |  | не более 1 м3объемного расхода не менее 0,001 м3/ч (цена единицы младшего разряда зависит от размерности индивидуального коэффициента преобразования расхода в частоту электрического сигнала) |
| Цена единицы младшего разряда ЖКИ при индикации времени бесперебойной работы | мин | 1 |
| Группа исполнения по устойчивости к воздействию окружающей среды не хуже, чем: для УВ для ПРЭМИР-ПРАМЕР-550 |  | С3(по ГОСТ Р 52931) С3(по ГОСТ Р 52931) |
| Группа исполнения по устойчивости к механическим воздействиям не хуже, чем: для УВ для ПРЭМИР-ПРАМЕР-550 |  | N1(по ГОСТ Р 52931) L1 (по ГОСТ Р 52931) |
| Степень защиты от пыли и воды (код IP) не ниже, чем: для УВ для ПР |  | IP54 (по ГОСТ 14254) IP65(по ГОСТ 14254) |
| Габаритные размеры УВ (длина х ширина х высота) , не более | мм | 200 х 100 х 60 |
| Масса УВ, не более | кг | 0,5 |
| Габаритные размеры и масса ПР |  | в соответствии с документацией на ПР |
| Средняя наработка на отказ, не менее | ч | 75000 |
| Критерий отказа |  | любое нарушение работоспособности расходомера |
| Средний срок службы, не менее | лет | 15 |
| Межповерочный интервал | лет | 4 |

ПРАМЕР-525Х обеспечивает измерение и вывод на ЖКИ следующей информации по каждому измерительному каналу отдельно:

- суммарного объема (нарастающим итогом) протекшей жидкости в м3;

- текущего значения объемного расхода в м3/ч;

- текущего значения даты и времени;

- суммарного времени бесперебойной работы в часах и минутах;

- признаков нештатных ситуаций.

Расходомеры-счетчики ПРАМЕР-525Х с ПД дополнительно обеспечивают измерение и вывод на ЖКИ текущих значений давления в контролируемых трубопроводах.

ПРАМЕР-525Х обеспечивает архивирование следующей информации по каждому измерительному каналу отдельно:

- суммарного объема протекшей жидкости в м3:

  - нарастающим итогом;

  - за отчетный период (час/сутки/месяц);

- журнала нештатных ситуаций.

Емкость электронного архива для среднечасовых параметров - 1024 часовых записи, для среднесуточных параметров - 128 суточных записей, для среднемесячных  - 32 месячных записи, для нештатных ситуаций -  1024 записи.

При отключении питания измеренные значения объема протекшей жидкости, суммарное время бесперебойной работы и архивная информация сохраняются в течение всего срока службы расходомеров.

Расходомеры устойчивы к воздействию внешнего постоянного магнитного поля напряженностью до 400 А/м и переменного магнитного поля частотой 50 Гц и напряженностью до 40 А/м.

Расходомеры в транспортной таре должны выдерживать без механических повреждений и без ослабления креплений механико-динамические воздействия в трех взаимно перпендикулярных направлениях удары со значениями пикового ударного ускорения 98 м/с2 и длительностью ударного импульса 16 мс.

Расходомеры в транспортной таре должны выдерживать воздействие пониженной (минус 50 °С) и повышенной (плюс 50 °С) температуры.

Расходомеры в транспортной таре должны быть влагопрочны при воздействии повышенной влажности воздуха до 95 % при температуре плюс 35°С и более низких температурах, без конденсации влаги.

Значения расходов в зависимости от Ду для исполнений расходомеров, использующих в качестве ПРЭМИР-ПРАМЕР-550, наименьшие (Qmin), переходные (Qt) и наибольшие (Qmax):

| Ду, мм | Значение расхода, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qmin | Qt | Qmax |
| 25 | 0,064 | 0,16 | 16 |

Метрологические характеристики УВ:

| Величина (Параметр) | Диапазон | Пределы погрешности | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Время бесперебойнойработы, с | от 1 до 108 | 0,03 % | относительная |
| Частота для УВ, Гц | от 0,1 до 1000 | 0,03 % | относительная |
| Счет импульсов | - | 1 импульс | абсолютная |

Пределы погрешности измерений объемного расхода и суммарного объема для расходомеров с ПРЭМИР-ПРАМЕР-550:

| Величина | Диапазон расходов | Пределы относительной погрешности, % |
| --- | --- | --- |
| Суммарный объем и объемный расход | от Qmin до Qt | 1,0 |
|  | от Qt до Qmax | 2,0 |

Более подробная информация о расходомерах-счетчиках ПРАМЕР-52ХХ приведена в руководстве по эксплуатации 4213-009-12560879 РЭ.

  - Тип преобразователя расхода

ЭМИР-ПРАМЕР-550 класс В [1:250] Ду25 с диапазоном измерения [0,064-16] м3/ч

Первичный преобразователь расхода Эмир-Прамер-550 предназначен для преобразования объемного расхода и объёма жидких сред в наполненных трубопроводах в выходной электрический сигнал и трансляции его на внешние устройства.

Изготовитель: ЗАО «ПромСервис»г. Димитровград.

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под № 27104-08,сертификат RU.C.29.006.А № 34005 и допущен к применению в Российской Федерации.

Основные технические характеристики ЭМИР-ПРАМЕР-550 класса В [1:250]:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Условия окружающей среды |  |  |
| Температура | °С | от – 10 до + 55 |
| Относительная влажность окружающего воздуха | % | до 95 (при t =+ 35 °С и более низких температурах, без конденсации влаги) |
| Атмосферное давление | кПа | от 84,0 до 106,7 |
| Параметры контролируемой жидкости |  |  |
| Диапазон температур | С | от 1 до 150 |
| Рабочее избыточное давление | МПа | не более 1,6 |
| Ионная проводимость | См/м | от 10-3 до 10 |
| Цена импульса Ду15-50 | дм3/имп | 1 |
| Цена импульса Ду65-150 | дм3/имп | 10 |
| Прочие характеристики |  |  |
| Источник питания | - | БП-2/12-03 |
| Средняя наработка на отказ с учетом технического обслуживания | ч | не менее 75000 |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния | ч | не более 4 |
| Средний срок службы | лет | не менее 15 |
| Межповерочный интервал | года | 4 |

Значения измеряемых объемных расходов для Эмир-Прамер-550 класса В [1:250]:

| Ду, мм | Значение расхода, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный Qmin | Переходный Qt1 | Наибольший Qmax |
| 25 | 0,064 | 0,16 | 16 |

Пределы допускаемых относительных погрешностей при преобразовании объема и объемного расхода в выходной электрический сигнал для Эмир-Прамер-550 класса В [1:250] (динамического диапазона воспроизводимых расходов (Qmin/Qmax)):

| Диапазон | Погрешность, % |
| --- | --- |
| от Qmax до Qt1 | ± 1 |
| от Qt1 до Qmin | ± 2 |

3.3	          Тип манометра.

В УВ применены манометры - для измерения давления ТМ-510 Р.00(0-1,6МПа)G1/2.1,5TEX). Допустима замена на аналоги.

Манометр стандартный используется для измерения избыточного, вакууметрического давления не агрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C. Корпус манометров в стандартном исполнении выполнен из стали, механизм — из латунного сплава. Принцип действия манометров основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубки перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра.

Область применения: все отрасли промышленности, включая теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.

Изготовитель: ЗАО «Росма», г. Санкт-Петербург

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения под №25913-08, сертификат RU.C.32.004.А № 33358 от 12.12.2013 г. и допущен к применению в Российской Федерации.

Основные технические характеристики:

| Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Диаметр корпуса | мм | 100 |
| Материал корпуса | - | сталь |
| Положение присоединения | - | радиальное |
| Диапазон рабочих температур | °С | от -60 до +60 |
| Диапазон измеряемых давлений | МПа | от 0 до 1,6 |
| Резьба присоединения | - | G1/2 |
| Класс точности | - | 1,5 |
| Межповерочный интервал | год | 2 |

  - Система диспетчеризации.

Система диспетчеризации, возможность удаленного сбора данных показаний приборов учета и их передача на диспетчерский сервер ( компьютер), организована на базе программного комплекса САДКО - Тепло.

Программный комплекс САДКО – Тепло предназначен для сбора и обработки данных с приборов учета о потреблении тепловой энергии, холодного водоснабжения для оснащения служб энергопотребляющих и предприятий, а так же контроля технического состояния узлов учета.

При построении системы учета используется двухуровневая архитектура:

Первый уровень: тепловычислители с подключенными датчиками температуры, давления и расхода воды узле учета. Датчики преобразуют значения температуры, расхода и давления теплоносителя в соответствующее значения параметра электрического сигнала (напряжение, сила тока, частота и т.п.). Узел учета обеспечивает получение параметров теплоносителя в цифровой форме, сохранение их во встроенной памяти тепловычислителя. К тепловычислителям подключено оборудование связи  (БАРС-02Р) со вторым уровнем системы.

Второй уровень: компьютер с установленным программным комплексом САДКО-Тепло, оснащенный оборудованием связи с тепловычислителями, и предназначен для выполнения функций диспетчерского контроля (установления связи и считывания информации с тепловычислителей) в автоматическом и ручном режимах. Здесь же осуществляется ее отображение в виде таблиц, мнемосхем, графиков.

Блок предназначен для приема и передачи управляющей информации и архивных данных с подключенных приборов учета, блок автоматический регистрационно-связной (БАРС) предназначен для сбора и обработки данных с приборов учета о потреблении тепловой энергии и холодного водоснабжения для оснащения служб энергопотребляющих и энергопроизводящих предприятий, а также контроля технического состояния узлов учета.Программный комплекс Садко-Тепло является элементом комплекса программно-технического САДКО зарегистрированного в Госреестре под №26971-08.

Технические характеристики блока регистрационно связного БАРС-02-Р-3-П

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Стандарт сотовой связи | GSM 900/1800 |
| Используемые услуги сотовой связи | GPRS, SMS |
| Интерфейс связи блока | RS-485 |
| Напряжение питания от однофазной сети переменного тока | 12В |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 10 |
| Количество дискретных входов | 4 |
| Габаритные размеры, мм | 110х115х55 |
| Масса не более, кг | 1 |
| Средняя наработка на отказ не менее, ч | 10 000 |
| Средний срок службы, год | 10 |

Степень защиты блока от проникновения пыли и воды соответствует IP54 по ГОСТ 14254 - 96. По устойчивости к воздействию окружающей среды блок соответствует группе исполнения С3 по ГОСТ 12997 - 84.

По устойчивости к механическим воздействиям блок соответствует группе исполнения L1 по ГОСТ 12997 - 84. Блок устойчив к воздействию внешнего постоянного магнитного поля напряженностью до 400 А/м и переменного магнитного поля частотой 50 Гц и напряженностью до 40 А/м. Изоляция цепей питания блока выдерживает в течение 1 мин воздействие напряжения 1500 В синусоидального переменного тока частотой     50 Гц. Электрическое сопротивление изоляции цепей блока относительно корпуса − не менее 20 МОм.

3.5  	Тип запорной арматуры

В УВ применены:

краны шаровые фланцевые LD DN50 PN40

Допустима замена на аналоги.

Основные технические характеристики:

| Наименование параметра | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Соединение труб DN | 50 |
| Допустимое давление PN | 40 |

3.6	Тип фильтра

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50 с диаметром условного прохода 50 мм, изготовленный по ТУ 400-09-91-98, предназначен для улавливания стойких механических примесей (в том числе ферромагнетиков) в холодной и горячей воде и других неагрессивных жидкостях с температурой до 150°С при давлении

Характеристики ФМФ-50:

| Наименование параметра | Ед. изм. |
| --- | --- |
| Диаметр Ду | 50 мм |
| Давление Р | до 1,6 МПа (16 кгс/см2) |
| Максимальная температура | 150 °C |
| Размер ячейки фильтрующей сетки | 1,4 х 1,4 мм |
| Гидравлическое сопротивление фильтра | 16,6x10-4 м/(м3 /ч)2 |
| Количество отверстий на фланце | 4 |
| Масса | 10 кг |

4	Указания к монтажу

Установку приборов осуществлять только после завершения всех монтажно-сварочных работ. При этом должны быть приняты меры к обеспечению соосности внутренних соединений трубопровода и преобразователя, соосности отверстий фланцев, не допускать наплывов металла на внутренних стенках трубопроводов, в местах сварных швов.

Диаметры свариваемых отрезков труб, отводов, переходов (конфузоров и диффузоров) должны соответствовать. Прокладки и резьбы болтов смазать графитной смазкой.

Не допускается протекание сварочного тока через корпус преобразователей расхода. Это может привести к выходу из строя приборов.

Не допускается при проведении монтажно-сварочных работ на трубопроводе использовать преобразователь в качестве монтажного приспособления. Для этого должны быть использованы вставки-эмитаторы, поставляемые по заказу.

Доступное прикосновение и сторонние проводящие части не должны находится под напряжением, представляющим  опасность поражения электрическим током, как в нормальном режиме работы, так и при повреждении изоляции.

Первичные приборы (преобразователи расхода, термопреобразователи) монтируются на трубопроводах тепловой сети. Монтаж производится согласно требованиям соответствующих разделов технических описаний и инструкций по монтажу.

Место прохождения кабельной линии связи уточняется по месту. Монтаж вести согласно СНиП-3 05.06-85, ПУЭ.

4.1	Монтаж преобразователя расхода

Не допускается при проведении монтажно-сварочных работ на трубопроводе использовать преобразователь в качестве монтажного приспособления.

Прокладки, устанавливаемые между фланцами, не должны выступать в проточную часть.

Рекомендуется приклеивать прокладки к фланцам перед монтажом.

Не допускается наращивание линии связи путем скручивания и иного механического соединения кабелей. Допускается использовать соединение пайкой при заливке места пайки герметизирующим компаундом.

В месте установки преобразователей, должны быть:

- участки трубопровода, до и после преобразователя, соответствующие внутреннему диаметру преобразователя;

- прямолинейные участки трубопровода в соответствии с РЭ 4213-022-12560879 для Эмир-Прамер-550.

Монтаж электрических соединений преобразователей расхода с вторичной аппаратурой следует производить экранированным кабелем. При монтаже необходимо соблюдать направление потока, указанное на корпусе преобразователей, стрелкой.

Преобразователь расхода может быть установлен на вертикальном, горизонтальном, либо наклонном (восходящем) участке трубопровода.

Преобразователи расхода подключаются к вычислителю по двухпроводной схеме подключения экранированным кабелем марки КММ.

Преобразователь расхода Эмир-Прамер-550 запитывается от источника питания стабилизированным напряжением 12В 0,3А марки БП-2/12-0,3 по двухпроводной схеме подключения экранированным кабелем марки КММ.

Если по трубопроводу возможно протекание блуждающих токов, то необходимо произвести заземление преобразователей.

5	Профилактическое обслуживание

Не реже одного раза в год проводить профилактическое обслуживание узлов учёта в соответствии с требованиями руководств по эксплуатации приборов, а также своевременно устранять неисправности на узле учёта по мере возникновения нештатных ситуаций.

6	Техническое обслуживание

Техническое обслуживание теплосчётчика должно производиться лицами, изучившими руководства по эксплуатации на приборы, входящих в состав узла учета. При обслуживании комплексов необходимо руководствоваться требованиями "Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей", "Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей", а также требованиями и указаниями разделов «техническое обслуживание» эксплуатационных документов на приборы, входящих в состав теплосчетчика.

Источником опасности при обслуживании функциональных блоков теплосчетчика могут являться:

- трубопроводы с температурой выше + 45°С;

- электрический ток напряжением 220В/50Гц.

Работы по монтажу и демонтажу измерительных преобразователей, размещенных на трубопроводах и имеющих непосредственный контакт с водой, следует производить только при отсутствии давления воды в трубопроводах. Для преобразователей с сетевым питанием монтаж и демонтаж разрешается только при отключенном электропитании.

При эксплуатации комплексов, включающих преобразователи с сетевым питанием, допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие группу по электробезопасности не ниже II, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Перед первым пуском, а также после выполнения любых профилактических и ремонтных работ следует тщательно проверить все места стыков и механических соединений, закрытие дренажных, спускных вентилей, а также провести контроль всех электропроводов и оборудования на видимые повреждения.

7	Общестроительные  работы

7.1  Демонтажные работы.

Демонтировать участок существующего трубопровода ХВС Ду50 для установки измерительного участка.

7.2 Антивандальные мероприятия.

Данным проектом антивандальные мероприятия не предусмотрены.