Российская Федерация

Акционерное Общество «Промсервис»

«ПРАМЕР-ТС-МАСТЕР 2»

Сервисное программное обеспечение

Вычислителя количества тепловой энергии

ПРАМЕР-ТС-100 2

Инструкция пользователя

Димитровград

2024

Оглавление

1	Соглашения, принятые в руководстве	4

1.1	Обозначения в тексте	4

1.2	Список терминов	4

2	Системные требования	5

3	Установка и запуск приложения	5

4	Интерфейс пользователя	5

4.1	Выбор подключения	6

4.1.1	Подключение к прибору	6

4.1.2	Подключение к файлу	8

4.1.3	Стандартные настройки	9

4.1.4	Изменение значений	10

5	Интерфейс рабочей области	12

6	Интерфейс рабочей области	12

6.1	Вкладка «Параметры»	12

6.1.1	Системные	12

6.1.1.1	Общие	13

6.1.1.2	Административные	16

6.1.1.3	БД (Управление БД)	17

6.1.1.4	Дискретный Выход	19

6.1.1.5	Дискретный Вход v1	20

6.1.1.6	Дискретный Вход v2	21

6.1.2	БД1(2)	22

6.1.2.1	Настройки ТВ	22

6.1.2.2	Настройки ИК	28

6.2	Управление параметрами	30

6.2.1	Функциональные кнопки	30

6.2.2	Контекстное меню	31

6.2.2.1	Записи настроек	32

6.2.2.2	Печать Настроек	33

6.2.2.3	Открыть файл	33

6.2.2.4	Файл Сохранить	33

6.2.2.5	Файл Сохранить как	34

6.2.2.6	Сбросить на заводские	35

6.3	Вкладка «Архивы»	36

6.3.1	Вкладка «Интервальные»	36

6.3.2	Вкладка «НС»	42

6.3.3	Вкладка «События»	46

6.4	Вкладка «Текущие»	49

6.4.1	Вкладка «Текущие»	49

6.4.2	Вкладка «Итоги»	51

Приложение А	(обязательное) Устройство прибора v1	52

Приложение Б	(обязательное) Устройство прибора v2	56

Приложение В	(обязательное) Комбинации схем измерений на тепловых вводах	60

Приложение Г	(обязательное) Отчёты о настроечных параметрах	61

Приложение Д	(обязательное) Отчёт о часовых параметрах	63

Представленная инструкция пользователя содержит сведения по работе с программным обеспечением «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2». Данное, сервисное программное обеспечение призвано обеспечить работу с прибором – ПРАМЕР-ТС-100 в процессе эксплуатации.

В руководстве содержатся сведения, касающиеся порядка и способов использования функциональных возможностей данного программного обеспечения.

- Соглашения, принятые в руководстве

Обозначения в тексте

Полужирным начертанием выделены названия элементов интерфейса (диалоговые окна и их параметры, кнопки, меню и т.п.).

Курсив используется для выделения в тексте новых и важных терминов.

ПРОПИСНЫМИ буквами обозначены сокращения.

С Заглавных букв набраны имена файлов, папок и каталогов.

Список терминов

| № | Термин | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | Прибор | ПРАМЕР-ТС-100 |
|  | ПК | Персональный компьютер |
|  | НС | Нештатная ситуация |
|  | ТС | термопреобразователь сопротивления (датчик температуры) |
|  | БД | База данных настроек |
|  | ТВ | Тепловой ввод |
|  | ИК | Измерительный канал |
|  | ПР | преобразователь расхода |
|  | ПД | преобразователь давления |
|  | Ду | диаметр условного прохода преобразователя расхода |
|  | ФРТ | формула расчёта тепловой энергии |
|  | СФО | сигнал функционального отказа |
|  | НСХ | номинальная статическая характеристика |
|  | v1 | Приборы ПРАМЕР-ТС-100 выпущенные до 5.05.2022 |
|  | v2 | Приборы ПРАМЕР-ТС-100 выпущенные после 5.05.2022, без SD карты. |

Системные требования

Системные требования к ПК:

Системные требования к аппаратным средствам компьютера в основном определяются установленной операционной системой. Дополнительные требования приведены ниже:

- Операционная система: 7/ 8/ 8.1/ 10.

- Объем занимаемого пространства на жёстком диске:

  - Системные компоненты – 1000 МБ.

  - ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» - 10 МБ.

- Процессор: Pentium 2 ГГц (рекомендуется Intel i3 или аналоги).

- Объем оперативной памяти определён установленной операционной системой (при больших объёмах архивов, может расти потребление памяти, рекомендуется не менее 1Гб).

Дополнительные требования к оборудованию:

Для обеспечения взаимодействия с прибором необходимо иметь следующее оборудование: интерфейсный кабель связи USB 2.0 А вилка – micro-USB 5 pin вилка для подключения к USB интерфейсу или преобразователь интерфейсов USB/RS-485 для подключения к интерфейсу RS-485.

Может потребоваться кабель связи USB 2.0 А вилка – mini-USB 5 pin  вилка для подключения к USB интерфейсу на нижней стенке основания корпуса в версии прибора до 2023г.

Установка и запуск приложения

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» не требует специальной установки и представляет собой  единственный исполняемый файл. Запуск ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» можно осуществить непосредственно запуском исполняемого файла, из любого каталога. Условиями использования данного приложения являются установленный .NET Framework не ниже 4.6.2.

Интерфейс пользователя

После запуска приложения на экране отображается стартовое окно, содержащее главное меню и рабочую область.

Главное меню

Версия ПО

Основные вкладки

Индикатор подключения

Строка состояния

Рабочая область

Рисунок 1 - Стартовый экран

Выбор подключения

Для обеспечения полнофункциональной работы необходимо подключится к источнику данных. Источником данных для программы может выступать:

- прибор – вычислитель количества тепловой энергии ПРАМЕР–ТС–100

- файл:

  - файл-образ флэш-памяти(.bin), может быть сгенерирован прибором;

  - файл настроек(.cfg), может быть получен как с прибора, так и путём сохранения настроек из ПО, не содержит архивов.

Пункт меню «Подключение» обеспечивает возможность выбора источника данных:

Рисунок 2 – Пункт меню подключение

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» не разделяет физический способ подключения к вычислителю количества тепловой энергии ПРАМЕР–ТС–100: через USB или через линию RS-485 или через RS-232.

Подключение к прибору

После выбора элемента «Подключится к прибору» в меню «Подключение» появится окно настроек соединения.

Рисунок 3- Настройка соединения к прибору

Для подключения к прибору необходимо указать:

- номер коммуникационного порта;

- адрес подключаемого прибора на шине данных;

- скорость взаимодействия с прибором.

Для выбора коммуникационного порта ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» формирует список на основании имеющихся на компьютере свободных коммуникационных портов.

Внимание! Если Вы используете USB преобразователь USB/RS485/RS232 или подключаетесь к прибору через USB, то данное устройство должно быть подключено и опознано операционной системой компьютера ДО попытки подключения в приложении.

Для установки связи вычислителя с ПК через USB необходим драйвер виртуального COM-порта (STMicroelectronics VCP_V1.3.1_Setup.exe). Драйвер доступен для скачивания с сайта www.promservis.ru.

Адреса прибора доступны в диапазоне от 1 до 247 согласно ограничениям стандарта ModBus-RTU. Скорость доступна к выбору из списка: 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200.

Если вы уже пользовались ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» и подключались к прибору, ваши предыдущие настройки будут загружены автоматически.

Внимание! Если вы подключены к прибору при помощи USB, то у вас нет необходимости устанавливать конкретные адрес и скорость взаимодействия. Однако если вы пытаетесь подключиться к прибору через интерфейс RS485/ RS232, то все параметры соединения должны быть установлены в соответствии с прибором.

Подключившись к прибору в строке названия прибора  можно увидеть поколение устройства, которое подключено.

Подключение к файлу

Для того чтобы подключится к файлу, необходимо выбрать пункт меню «Подключение» → «Подключиться к файлу». В этом случае откроется окно выбора файла.

Если вы уже пользовались ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» и подключались к файлу, ваши предыдущие настройки будут загружены в окно выбора файла (Рисунок 4).

Индикатор корректности пути

Кнопка смены пути к файлу

Рисунок 4 – Окно  выбора файла

С левой стороны от поля ввода находится значок (индикатор), символизирующий корректность указанного пути. Данный значок может принимать два состояния:

- - указанный путь некорректен или системе не удалось найти данный каталог;

- - указанный путь корректен.

Полученное имя можно отредактировать вручную. Концом ввода считается нажатие «Enter» или переход на другой элемент управления.

Для редактирования имени файла можно непосредственно ввести значение в поле ввода. Концом ввода считается нажатие «Enter» или переход на другой элемент управления. Также можно воспользоваться кнопкой , расположенной справа от поля ввода. В данном случае откроется диалоговое окно выбора каталога (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Диалоговое окно выбора файла

Определить к какому источнику данных подключено ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2», в данный момент, можно по индикатору подключения  (нижний левый угол окна):

- - ПО не подключено ни к одному из источников данных;

- - Произведено подключение к прибору;

- - Произведено подключение к файлу.

Способ подключения можно увидеть в меню «Подключение». Так на, рисунке 6, показано состояние меню до подключения к источникам данных.

Рисунок 6 – Нет подключения к источникам данных

После подключения к источнику данных индикатор подключения указанного типа источника данных изменит состояние (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Подключение к файлу

Подключившись к файлу в строке названия прибора  можно увидеть поколение прибора, к которому относится файл.

Стандартные настройки

Важно! Настройки для прибора v1 нельзя записать в прибор поколения v2. Обратное утверждение тоже верно.

Для формирования настроек прибора первого поколения (v1) необходимо выбрать пункт меню «Подключение» → «Загрузить стандартные настройки для v1». ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» установит интерфейс соответствующий настройкам для v1 и заполнит поля ввода значениями по умолчанию. Также произойдёт отключение от текущего источника данных.

Как уже было описано при подключении к источнику данных – файлу или прибору ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» автоматически определяет «ПОКОЛЕНИЕ» с которым осуществляется взаимодействие.

Изменение значений

В ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» введена система мониторинга изменений (Рисунок 8).

Признак наличия изменений

Рисунок 8 – Представление полей

При модификации значения рядом с параметром, содержащим изменение, появляется изображение лампочки. Символ лампочки появится в заголовке вкладке, если хотя бы один параметр на данной вкладке или на дочерней был изменён.

При наведении указателя мыши на признак наличия изменений (изображение лампочки), рядом с параметром, появится всплывающее сообщение. Сообщение содержит старое и новое значение параметра.

Индикаторы на вкладках не активные.

При вводе значений осуществляется проверка на корректность введённых значений.

Проверяется как ввод числа, так и соответствие введённого числа заданным границам. Границы для каждого параметра см РЭ на прибор.

Рисунок 9 - Информационное сообщение об ошибке

При введении некорректного значения вокруг поля появится красная рамка, а справой стороны отобразится восклицательный знак (Рисунок 9). Восклицательный знак появится и на вкладке, к которой относится данный параметр.

При появлении любого некорректного параметра возможность записи настроек, как в файл, так и в прибор будет заблокирована (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Блокировка сохранения при ошибке параметров

Внимание! Если на вкладке есть изменения и ошибки, то на вкладках будет установлен только признак ошибки.

Интерфейс рабочей области

Интерфейс пользователя ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2», разбит на функциональные модули. С левой стороны окна представлено дерево элементов – вкладок. Справа представлены функциональные элементы соответствующие выбранному элементу дерева (вкладке).

На каждой вкладке объединены тематически близкие функции.

Интерфейс рабочей области

Вкладка «Параметры»

На вкладке «Параметры» расположены механизмы управления конфигурацией прибора. Для удобства представления и соответствия прибору параметры были разделены на вкладки:

«Системные» - базовые настройки прибора;

«БД1» - настройки первой базы данных;

«БД2» - настройки второй базы данных (отображается всегда).

Системные

На вкладке «Системные» размещены параметры, относящиеся к прибору в целом.

Для удобства представления параметры были разделены на вкладки:

- «Общие»	 -	Базовые настройки прибора;

- «Административные»	 -	В данный блок объединены параметры, носящие в основном административный характер;

- «БД»	 -	Параметры обеспечивающие управление режимом смены БД и переходом между БД;

- «Дискретный Выход»;

- «Дискретный Вход».

Каждый блок параметров на вкладках «Системные» имеет индикатор . который показывает разрешена или нет запись в прибор параметров данного блока:

- запись разрешена;

- запись запрещена.

Запись параметров связи, единиц измерения, настроек дискретного выхода доступны, во всех режимах работы прибора, в том числе и рабочем.

При изменении хотя бы одного параметра в заголовке вкладки появляется индикатор наличия изменений . При возврате исходных значений параметров индикатор наличия изменений пропадёт. При изменении параметра рядом с его наименованием также загорится индикатор наличия изменений. При наведении курсора мыши на индикатор изменений, будет отображено информационное окно (подсказка) со сведениями о прежнем и новом значениях изменённого параметра (Рисунок 11).

Рисунок 11 - Пример индикации изменений

Исключением является блок «Время» - отсутствие индикаторов показывает, что время записывается в прибор отдельными командами не связанными с основными настройками.

Прибор может работать в нескольких режимах. Режим «Выключен» соответствует отсутствию связи с прибором и должен отображаться при подключении к файлу. Текущий режим отображается в строке вкладки «Системные».

Общие

На вкладке «Общие» размещены, базовые настройки прибора. Данные настройки, можно менять при любом режиме прибора.

Связь

Рисунок 12 – Блок параметров «Связь»

В данный блок (Рисунок 12) объединены параметры характеризующие соединение:

- Адрес в сети – 1 – 247;

- Скорость обмена – 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200.

Параметры соединения можно записывать в любом режиме прибора («Рабочий»/«Настройка»). В режиме «Настройка» будут предварительно записаны параметры прибора (кроме параметров соединения) и только потом будут записаны отредактированные параметры соединения.

После записи параметров, автоматического чтения настроек не производится.

Ед. измерения

Рисунок 13 – Блок настройки отображаемых единиц измерения

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет выбирать используемые системы единиц измерений СИ или МКС. При этом в случае смены системы произойдёт автоматический перерасчёт значений давлений и тепловой энергии в соответствии выбранной системой.

Если ранее были считаны архивы, то перерасчёт может занять несколько секунд, поэтому ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» выдаст предупреждение при смене системы единиц измерений.

Рисунок 14 – Окно предупреждения при смене системы единиц измерений

После подтверждения запроса соответствующие результаты измерений и параметры настроек изменятся в пользовательском интерфейсе ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2». Также будут изменены соответствующие обозначения. Например, при смене с системы СИ на МКС единицы измерения давления с МПа будут заменены на кгс/см2.

Запись в прибор системы единиц измерения доступна во всех режимах прибора («Рабочий»/«Настройка»).

Время

Рисунок 15 – Настройки времени

Для всех режимов прибора доступна функция получения текущего времени прибора .

Для всех режимов прибора доступна функция коррекции времени . При осуществлении коррекции, архивы сохраняются. Синхронизация производится между временем прибора и временем компьютера.

Примечание: При уходе часов реального времени допускается коррекция на величину не более ±15 мин, в интервале от чч:16 до чч:45 текущего. При этом в архиве событий создаётся запись «коррекция времени».

При переводе прибора в режим «Настройка» область работы  изменит вид (Рисунок 16)

Рисунок 16 – Представление времени в режиме «Настройка»

В режиме прибора «Настройка» (для обновления режима в ПО требуется повторное чтение настроек) станет доступна функция установки времени . Данная функция позволяет  установить в приборе выбранную дату и заданное время.

Если введённые дата и время удовлетворяют условиям синхронизации, не более ±15 мин, в интервале от чч:16 до чч:45 текущего часа прибора, будет выполнена коррекция, иначе ПО выполнит команду установки времени.

Во время процедуры установки нового времени происходит очистка архивов, журналов НС и накопительных счётчиков. Очистка архивов – длительная операция, поэтому на время очистки экран программы блокируется окном предупреждения.

Для установки альтернативного значения даты и времени необходимо нажать на кнопку  . В появившемся календаре (Рисунок 17) доступна установка даты и времени.

Рисунок 17 – Календарь установки даты и времени.

Для установки даты достаточно выбрать необходимую дату в календаре и нажать «ОК».

Если необходимо сменить ещё и время надо щёлкнуть мышкой на требующий изменения компонент времени. Например: на часах (Рисунок 18а) в открывшемся окне выбрать новое значение. Для минут соответственно будет своё окно (Рисунок 18б).

а

б

Рисунок 18 – Пример редактирования времени

Для установки текущего времени необходимо нажать кнопку «Текущее». ПО позволяет сбросить значение времени на нулевые значения, для этого после нажатия на кнопку «Текущее» необходимо нажать кнопку «Ноль»(Рисунок 19).

Рисунок 19 - Сброс значения времени на нулевые

Вид отчёта

Прибор позволяет формировать отчёты по интервальным архивам. Существует параметр позволяющий добавлять в отчёт дополнительную информацию с флагами возникающих НС за отчётный период – «Вид отчёта».

Рисунок 20 – Вид отчёта

Если изменить параметр «Вид отчёта», то изменится и вид отчётов формируемых ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» (Рисунок 20).

Данный параметр доступен для изменения в любом режиме работы прибора.

Административные

Рисунок 21 - Блок административных настроек

Данная вкладка объединяет параметры, носящие в основном административный характер.

Запись настроек данного блока возможна только в режиме «Настройка».

Заводской номер прибора отображается, но не может быть изменён средствами данного сервисного ПО.

Прибор позволяет подключение термопреобразователей сопротивления с НСХ Pt100 или 100П. Для указания типа используемых термопреобразователей сопротивления используется элемент «Тип ТС».

В прибор, для дополнительной идентификации, введены параметры код организации и № договора. Оба указанных параметра представлены числовыми значениями, которые имеют следующие ограничения 0-999999999. Если введённое значение будет содержать не числовые элементы, или будет не содержать данных, то указанные поля будут подсвечены (Рисунок 22), а новые данные не будут использоваться.

Рисунок 22 – признак ошибки ввода данных

Прибор позволяет активировать сезонный перевод часов. По умолчанию данная функция выключена . Для активации необходимо изменить состояние переключателя в .

Отчётный день - день формирования записи в месячном архиве. Данный параметр можно выбирать в диапазоне от 1 до 31. Если выбрано число 31, а в месяце дней меньше, то формирование архивной записи будет происходить автоматически в последний день месяца.

БД (Управление БД)

Рисунок 23 - Блок управления БД

Данная вкладка объединяет параметры, обеспечивающие управление базами данных.

Запись настроек данного блока возможна только в режиме настройка.

Переход БД обеспечивает выбор способ смены БД:

- Нет БД2 (Нет);

- 1 Только вручную (Ручной)	–	с клавиатуры прибора, или с использованием сервисного ПО;

- 2 Автоматически по времени (Авто)	–	по наступлению заданной даты и часа перехода;

- 3 Ручной+Авто	 –	одновременно вариант 1 и 2.

Для способов «Авто» и «Ручной+Авто» ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет задавать даты переходов между базами данных настроек. Устанавливается месяц, день и час.

Внимание! ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» не позволит установить дату перехода на 29 февраля. 29 февраля будет заменено на 28. Так как данные параметры не привязаны к году.

Для смены БД необходимо нажать кнопку «Сменить БД» в блоке «Активная БД» (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Блок «Активная БД»

После нажатия на кнопку «Сменить БД» будет выдан запрос на ввод пароля (Рисунок 25 а). ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет, ввести пароль, как без отображения (Рисунок 25 б), так и отображая вводимые символы (Рисунок 25 в). Для этого справа от поля ввода присутствует специальный переключатель.

а

б

в

Переключатель отображения вводимого пароля.

Рисунок 25– окно ввода пароля (а – стартовое состояние, б – режим ввода пароля без отображения символов, в – режим отображения пароля)

Пароль представляет последовательность из 5 цифр.

В режиме ввода пароля не цифровые символы отбрасываются, а курсор переводится в начало строки.

В режиме отображения пароля не цифровые символы отображаются, но появляется признак ошибки ввода (Рисунок 26). В данном случае введённая последовательность не будет использоваться.

Рисунок 26 – признак ошибки ввода символов пароля

Пароль по умолчанию «0». Пароль можно поменять непосредственно в приборе.

По окончании ввода пароля можно продолжить смену БД, для этого надо нажать кнопку «Принять». Также можно отказаться от смены БД. Для этого необходимо выбрать кнопку «Отмена» или закрыть окно ввода пароля.

После нажатия на кнопку «Принять», ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» подаст команду прибору на смену текущей БД.

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» не позволит сменить способ перехода между БД на «Нет БД2» если сохраняется активная БД2. Данная комбинация настоек будет отмечена как ошибка, а запись настроек будет заблокирована. Если способ перехода между БД «Нет БД2» смена БД блокируется.

Дискретный Выход

Данные настройки, можно менять при любом режиме прибора.

В вычислителе реализовано 10 типов нештатных ситуаций (для каждого тепловвода), которые могут инициировать срабатывание (размыкание контактов) дискретного выхода. Задание влияющих событий для срабатывания дискретного выхода при возникновении НС отображается кодом «1» в соответствующем поле. Допускается установка комбинации из нескольких нештатных ситуаций объединяемых по схеме «ИЛИ».

Рисунок 27 – блок параметров «Дискретный выход»

Для настройки дискретного выхода необходимо устанавливать параметры для требуемых ТВ. Для вызова окна редактирования параметров дискретного выхода для ТВ (Рисунок 28) необходимо нажать кнопку  числового представления.

Рисунок 28 – Настройка дискретного выхода для ТВ

Данный режим позволяет представить флаги событий в более удобной форме.

Нумерация знакоразрядов справа налево, что соответствует расположению наименований событий сверху вниз в диалоговом окне.

Например:

- Крайне правая цифра соответствует полю – Отказ датчиков температуры;

- Крайняя левая, цифра соответствует полю – Отрицательное значение справочной теплоты;

Дискретный Вход v1

Настройки дискретного входа для прибора первого поколения.

Рисунок 29 – Общие настройки дискретного входа

Функция дискретного входа:

- Нет;

- Контр.U;

- КонтрСФО.

Уровень нормального состояния ДВ:

- НЗ – нормально замкнут;

- НР – нормально разомкнут.

В пассивном режиме (переключатель SW2(Рисунок 84, Приложение А) в положении «1») дискретный вход используется для контроля питания ПР. Настройка входа производится в два этапа:

- Для параметра «ПАРАМЕТРЫ» → «СИСТЕМНЫЕ» → «ФУНКЦИЯ ДИСКРЕТНОГО ВХОДА» из выпадающего списка выбрать элемент «Контр.U», тем самым определив функцию дискретного входа как контроль питания ПР.*)

- Для параметра «ПАРАМЕТРЫ» → «БД№» → «TB№» → «Настройки ИК» → «ИК№» → «Контр.U» из выпадающего списка выбрать элемент «Общий» тем самым определив необходимость контроля питания ПР для выбранного ИК.**)

*) Установка для параметра «ПАРАМЕТРЫ» → «СИСТЕМНЫЕ» → «ФУНКЦИЯ ДИСКРЕТНОГО ВХОДА» значения «Нет» отключает контроль состояния дискретного входа.

**) Установка для параметра «ПАРАМЕТРЫ» → «БД№» → «TB№» → «Настройки ИК» → «ИК№» → «Контр.U» значения «Нет» отключает контроль питания ПР только для выбранного ИК.

В активном режиме (переключатель SW2(Рисунок 84, Приложение А) в положении "ON") дискретный вход используется для контроля сигнала функционального отказа, поступающего с ПР. Настройка входа производится в три этапа:

- Для параметра «ПАРАМЕТРЫ» → «СИСТЕМНЫЕ» → «ФУНКЦИЯ ДИСКРЕТНОГО ВХОДА» выбрать пункт «Контр.СФО», тем самым определив необходимость контроля сигнала функционального отказа с помощью дискретного входа. При этом контроль питания ПР остаётся возможным только по наличию сетевого питания на вычислителе.

- Для параметра «ПАРАМЕТРЫ» → «СИСТЕМНЫЕ» → «УРОВЕНЬ НОРМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДВ» выбрать один из вариантов:

- «Нормально Замкнут» (нормально замкнутый – выход ПР в замкнутом состоянии при измерении расхода контролируемой среды движущейся в прямом направлении);

- «Нормально Разомкнут» (нормально разомкнутый - выход ПР в разомкнутом состоянии при измерении расхода контролируемой среды движущейся в прямом направлении);

- Для параметра «ПАРАМЕТРЫ» → «СИСТЕМНЫЕ» → «Время подтверждения изменения состояния ДВ» установить время подтверждения изменения состояния дискретного входа (от 1 до 100 с);

В блоке ПАРАМЕТРЫ» → «БД№»→ «TB№»→ «Настройки ИК» → «ИК№» установить переключатель в положение «Контроль»  тем самым установив функцию контроля сигнала реверс ПР для выбранного ИК с целью выявления НС в ТВ.

При наведении указателя мыши на текст «Функция дискретного входа» будет отображена краткая подсказка (Рисунок 30)

Рисунок 30 - подсказка по параметру «Функция ДВ»

Дискретный Вход v2

Настройки дискретного входа для прибора второго поколения.

Рисунок 31 – Общие настройки дискретного входа

Время подтверждения изменения состояния - длительность устойчивого состояния дискретных входов (от 1 до 100 с) «антидребезг».

Логика работы D1(2) СФО принимает один из вариантов:

«НЗ» (нормально замкнутый) – при отсутствии функционального отказа сигнальный выход ПР находится в замкнутом состоянии;

«НР» (нормально разомкнутый) – при отсутствие функционального отказа сигнальный выход ПР находится в разомкнутом состоянии;

Для срабатывания дискретного входа СФО необходимо установить «ПАРАМЕТРЫ→БД№→ТВ№→Настройки ИК→ИК№→КонтрСФО» выбрать пункт «D1» или «D2» тем самым установив контроль сигнала функционального отказа для выбранного ИК по состоянию дискретного входа D1 или D2.

БД1(2)

Все настройки вкладок БД можно записывать только в режиме прибора «Настройка».

Настройки БД разнесены на три вкладки по числу тепловых вводов прибора.

Настройки для каждого ТВ в свою очередь разделены на две вкладки:

- «Настройки ТВ» (Рисунок 32);

- «Настройки ИК» (Рисунок 33).

Рисунок 32 - Настройки ТВ

Рисунок 33 – Настройки ИК

Настройки ТВ

На вкладке «Настройки ТВ» содержатся настроечные параметры теплового ввода.

На данной вкладке отображается номер схемы теплоснабжения и формула расчёта тепловой энергии (ФРТ).

Под номером схемы представлена таблица формул расчёта масс и тепловой энергии соответствующие схеме измерения и ФРТ данного теплового ввода.

Ниже представлено условное графическое представление заданной схемы измерения.

На данной вкладке представлены следующие параметры ТВ:

- Dtmin	–	 Наименьшее значение разности температур в подающем и обратном трубопроводах. Может принимать значение либо 2 либо 3 С;

- Контр dt 	– Контроль разности температур dt < dtmin:

  - Без подст. 	– продолжение счета (без контроля);

  - С подст. 	– счёт с подстановкой dt_min,

  - Счет отм.	– отмена счета тепловой энергии за весь час (Q=0).

  - Счет ост.	– остановка счёта тепловой энергии на время действия НС.

- Контр t 	– Контроль текущих температур:

  - Счет. отм.	– контроль выхода за диапазон измерений и отмена счета тепловой энергии за весь час (Q=0);

  - С подст.	– контроль и расчет Q и М по tдог;

  - Счет. ост.	– контроль и остановка счёта тепловой энергии на время действия НС.

- Контр Q 	– Контроль часового тепла Qи и Qс:

  - Нет 	– нет контроля;

  - Без подст.	– контроль отрицательного значения и запись в архиве НС;

  - С подст.  	– контроль отрицательного значения и присвоение 0 показаниям Qи (Qс) при Qи(Qс)<0;

  - Счет отм. 	– контроль значения Qи(Qс)<0 и отмена счета за весь час (Qи=---)

- Контр dM 	– Контроль разности часовых масс dМ=(М1-М2) на превышение допустимой величины небаланса масс:

  - Нет 	– нет контроля;

  - Без подст.1 	– контроль dМ<(– НБ);

  - Без подст.2 	– контроль │dМ│>НБ;

  - С подст.1 	– контроль dМ<(– НБ) и присвоение М1 и М2 среднего значения М1 и М2;

  - С подст.2 	– контроль │dМ│>НБ и присвоение М1 и М2 среднего значения М1 и М2

- dMmax 	– Допустимое значение небаланса масс (если dMmax=0, то значение определяется по заданному классу приборов учета). Данный параметр может принимать значения в диапазоне от 0 до 4%;

- Дог. Tхв 	– договорная температура. Данный параметр может принимать значения в диапазоне от 0 до 99,99 °С;

- Дог. Рхв 	– договорное давление. Данный параметр может принимать значения в диапазоне от от 0 до 2,5 МПа (от 0 до 25,493 кгс/см2).

Для изменения схемы или ФРТ необходимо нажать кнопку «Выбор схемы».

Измерительные каналы распределяются последовательно при настройке по тепловым вводам ТВ1, ТВ2 и ТВ3 в зависимости от выбранной схемы измерений. Изменение СИ на ранее сконфигурированном тепловом вводе возможно только при сохранении количества ИК в ТВ. В ином случае необходимо заново выполнить распределение схем по тепловводам.

Приложение В содержит сочетания схем на разных тепловводах. Номер схемы – обязательный настроечный параметр, задаваемый в первую очередь.

При попытке смены схемы ТВ, если на старших ТВ (ТВ с большим индексом), уже установлены схемы будет выдан запрос с предложением сохранить количество каналов для редактируемой схемы измерения (Рисунок 34).

Рисунок 34 – Запрос на сохранение количества каналов в схеме.

В случае отказа будет выдан запрос на очистку схем на старших тепловых вводах (с большим индексом).

Рисунок 35 – Запрос на очистку схем

Если операция была вызвана случайно, то можно отменить действие, выбрав кнопку «Отмена».

В случаях продолжения смены схемы теплоснабжения, будет открыто соответствующее окно. Окно смены схемы содержит список доступных для выбора схем измерения. В данном окне отображаются параметры выбранной из списка схемы (Рисунок 36).

Номер выбранной ФРТ для выбранной схемы

Название схемы

Номер выбранной схемы измерения

Изображение выбранной схемы

Список доступных схем

Список доступных ФРТ

Рисунок 36 – Окно выбора схемы измерения

При открытии окна установки схемы измерения будет установлена текущая схема измерения и текущая формула расчёта тепла (ФРТ)

При сохранении ограничений на количество каналов при изменении схемы будут отображены только доступные схемы – схемы измерения с таким же количеством каналов измерения, как и в текущей схеме (Рисунок 37).

Рисунок 37 – Список доступных схем при сохранении количества каналов

При удалении данных со старших тепловых вводов будут доступны все схемы измерения, которые можно «разместить» на незанятых каналах.

Например, при редактировании схемы второго теплового ввода и при наличии схемы на третьем, ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» предложит сохранить количество каналов. В случае отказа предложит очистить схемы на втором и третьем тепловых вводах. При очистке схем будет доступен самый полный список возможных вариантов (Рисунок 38).

Рисунок 38 – Список доступных схем

Четыре измерительных канала (ИК1-ИК4) допускают подключение к каждому из них трёх первичных преобразователей: расхода, температуры и давления. К пятому каналу (ИК5) возможно подключение только преобразователя расхода.

Если есть изменения схемы или ФРТ, то при записи ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» выполняется очистка архивов и накопительных счётчиков.

Так как операция смены схем влечёт серьёзные последствия, то индикатор изменения параметров расположенный рядом с номером схемы имеет вид -  (Рисунок 39).

Рисунок 39 – Состояние вкладок после изменения схем измерения

Для разных поколений приборов есть отличия в 13 схеме измерения.

В приборе v1 схема измерения 13 выглядит, так как показано на рисунке 40. В данной схеме применяется одна формула расчёта тепла.

Рисунок 40 – Схема 13 для прибора v1

В данной схеме используется вычисление dv=V1-V2.

В приборе v2 схема измерения 13 выглядит, так как показано на рисунке 41. В данной схеме применяется две формулы расчёта тепла.

а

б

Рисунок 41 – Формулы расчёта тепла для 13 схемы прибора v2

В 13 схеме используется вычисление dv в зависимости от ФРТ либо dv=V1-V2 (Рисунок 41 а) для ФРТ 1. Либо dv=V1+V2 (Рисунок 41 б) для ФРТ 2.

Настройки ИК

На данной вкладке представлены настройки измерительных каналов, входящих в состав теплового ввода. Запись настроек ИК происходит только в режиме «Настройка». В состав теплового ввода может входить до 3 ИК (Рисунок 42а) – схема 3, а возможно и ни одного – схема 0(нет) (Рисунок 42 б).

а

б

Рисунок 42 – Настройки ИК

При наведении указателя мыши на название параметра, ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» предоставляет расшифровку сокращения.

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» отслеживает и блокирует возможность включения датчика давления для ИК5.

Для каждого ИК доступны следующие настройки: некоторые параметры отличаются для разных поколений приборов:

- Тип ПР 	– Выбор типа ПР для измерительного канала. Для данного параметра доступны  варианты «Электронный» и «Механический»;

- Контр.U 	– Выбор способа контроля питания ПР для измерительного канала. Для данного параметра доступны варианты для v2:

  - Нет;

  - Индивид.;

  - Общий;

  - U1;

  - U2.

Для данного параметра доступны варианты для v1:

  - Нет;

  - Общий;

  - Индивид.;

- Контр.СФО 	– Задание контроля сигнала функционального отказа для измерительного канала. Для данного параметра доступны варианты для v2:

  - Нет;

  - D1;

  - D2;

Для данного параметра доступны варианты для v1:

«Нет» и «Контроль»

- Класс ПР 	– Выбор класса применяемого ПР по ГОСТ Р 51649. Для данного параметра доступны два варианта 1 или 2;

- Вес имп. 	– Вес импульса ПР. Значения данного параметра располагаются в диапазоне от 0,000001 до 1000 дм3/имп. При вводе не числового значения появится сообщение об ошибке (Рисунок 43).

Рисунок 43 – Предупреждение о некорректных символах.

При выходе введённого значения из диапазона допустимых значений также будет выдано предупреждение (Рисунок 44)

Рисунок 44 – предупреждение о выходе из диапазона

- Контр. V 	– Контроль часового объёма. Для данного параметра доступны следующие варианты:

  - Нет 	– нет контроля;

  - Без подст.1 	– контроль V>Vmax;

  - Без подст.2 	– контроль V>Vmax и 0<V<Vmin;

  - С подст. 	– контроль V>Vmax и 0<V<Vmin и присвоение показаниям V=Vдог при V>Vmax, 0<V<Vmin при 0<V<Vmin и 0 при V=0;

  - С подст. и U – тоже, что «С подст.» присвоение показаниям V=Vдог при отсутствии напряжения сети;

  - Счет отменен 	– тоже, что «Без подст.», и отмена счета тепловой энергии за весь час (Q=0);

- Vmax 	– Верхняя граница на часовой объем, он же верхний предел измерений для ПР. Значения данного параметра располагаются в диапазоне от 0 до 9999,999 м3. При вводе значения осуществляется контроль вводимых значений.

- Vmin 	– Нижняя граница на часовой объем, он же нижний предел измерений для ПР. Значения данного параметра располагаются в диапазоне от 0 до 9999,999 м3. При вводе значения осуществляется контроль вводимых значений .

- Vдог	– Договорной часовой объем. Значения данного параметра располагаются в диапазоне от 0 до 9999,999 м3. При вводе значения осуществляется контроль вводимых значений .

- Tотс 	– Максимальное время отсутствия сигнала с ПР по истечении которого расход приравнивается нулю на ЖКИ. Значения данного параметра располагаются в диапазоне от 60 до 1000 с. При воде значения осуществляется контроль вводимых значений.

- T дог. 	– Договорная температура. Значение данного параметра должно находиться  в диапазоне от 0 до 180 °C. При вводе значения осуществляется контроль значений.

- Рmax 	– Верхний предел диапазона измерений ПД в ИК. До 2,5 МПа (25,493 кгс/см2).

- P дог. 	– Договорное абсолютное значение давления воды в трубопроводе. Значение данного параметра должно находиться в диапазоне от 0 до 2,5 МПа(от 0 до 25,493 кгс/см2). При вводе значения осуществляется контроль вводимых значений.

- Датчик Р 	– Использование датчика давления в ИК. Данный параметр может принимать только два значения «Вкл» или «Выкл». Для ИК5 всегда «Выкл».

На вкладках «Настройки ИК» также ведётся мониторинг внесения изменений.

При изменении любого параметра, на вкладке «Настройки ИК» рядом с ним появится индикатор наличия изменений - изображение лампочки.   Также индикатор изменений появится в заголовке вкладки.

При наведении указателя мыши на индикатор изменений рядом с параметром будет, отображается подсказка с данными об изменении значения.

Управление параметрами

Функциональные кнопки

а

б

в

г

Рисунок 45 – Функциональные кнопки

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет произвести повторное чтение настроек. Для выполнения данной операции необходимо нажать зелёную кнопку  (Считать Настройки) в строке «Параметры».

Для записи настроек необходимо нажать красную кнопу  (Запись настроек) в строке «Параметры». Если ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» не подключено к прибору данная кнопа будет отсутствовать (Рисунок 45 а).

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет скопировать настройки из БД1 в БД2 для этого служит кнопка в строке БД1(Рисунок 45 в).

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет скопировать настройки из БД2 в БД1 для этого служит кнопка в строке БД2(Рисунок 45 г).

Контекстное меню

Основные операции с настройками вынесены в контекстное меню.

Для вызова контекстного меню необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши на слове «Параметры».

Щелчок на пустом месте в той же строке не приведёт к результату.

В контекстном меню доступны функции:

- Повторного чтения настроек;

- Записи настроек (доступно при подключении к прибору);

- Формирования отчёта по настройкам;

- Сохранение настроек в файл с именем пригодным для чтения прибором(10 имён);

- Сохранение настроек в файл с произвольным именем;

- Загрузка настроек из файла с сохранением подключения;

- Сброс прибора на заводские настройки (доступно при подключении к прибору);

Есть отличия в содержимом контекстного меню при подключении к файлу (Рисунок 47). И при подключении к прибору (Рисунок 46) – расширенная версия.

Рисунок 46 – контекстное меню при подключении к прибору

Рисунок 47 - контекстное меню при подключении к файлу

Если есть ошибки в настройках то, ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» заблокирует возможность записи и создания файлов (Рисунок 48)

Рисунок 48 – Контекстное меню при ошибках

Записи настроек

Для записи настроек необходимо наличие подключения к прибору. Для записи всех настроек необходимо чтобы прибор был в режиме «Настройка». В противном случае будут записаны только параметры из блоков, отмеченных символом .

После нажатия кнопки записи настроек, ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» выдаст запрос на подтверждение записи (Рисунок 49).

Рисунок 49 – Запрос на продолжение записи

В данный момент можно прервать запись, нажав кнопку «Отмена».

Если изменить настройки не соответствующие режиму прибора, то ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» выдаст запрос на продолжение записи (Рисунок 50). Если продолжить  ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» произведёт запись настроек только соответствующих режиму.

Рисунок 50 – Запрос на запись части настроек

В данный момент можно прервать запись, нажав кнопку «Отмена».

После записи настройки автоматически не считываются.

Печать Настроек

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет формировать сводный отчёт по всем настройкам в формате html документа. Для этого надо выбрать пункт контекстного меню «Печать Настроек». Документ будет сформирован в каталоге «Мои документы» текущего пользователя → «ПрамерТС-100_Мастер_2\Save\» → sum_sn[заводской номер]. Имя файла par_SN_[заводскойномер]_[ДДММгггг]_[ччммсс]_[количество созданных дубликатов].html. Например, par_SN_32625_17062022_160236_0.html.

Приложение Г содержит примеры отчётов о настроечных параметрах.

Открыть файл

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет открывать сохранённые ранее настройки с сохранением соединения с прибором. Для этого необходимо выбрать пункт контекстного меню «Файл» → «Открыть». После чего в открывшемся окне выбрать требуемый файл.

После открытия файла ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» отметит все отличия в настройках между файлом и прибором (Рисунок 51).

Рисунок 51 – Отличия в настройках между файлом и прибором

Файл Сохранить

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет формировать файлы настроек (.cfg). ПО формирует файлы со специальными именами. Прибор работает с файлами только с определёнными именами. Всего возможно 10 файлов (Рисунок 52). После выбора имени файла (соответствующего пункта меню), откроется окно выбора директории для сохранения (Рисунок 53).

Рисунок 52 – Меню сохранения файла

Рисунок 53 – Окно выбора директории

Внимание! Прибор способен работать с файлами расположенными ТОЛЬКО в корне диска.

Файл Сохранить как

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет формировать файлы настроек (.cfg) с произвольным именем.

Внимание! Прибор не может работать с фалами, если их имена отличаются от зарезервированных десяти. Перед использованием в приборе файлы необходимо будет переименовать.

Рисунок 54 – окно сохранения файла с произвольным именем

По умолчанию ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» предлагает сохранить файл в каталоге «Мои документы» («Документы») с именем params_[заводской номер]_[гггг.ММ.ДД]_[чч.мм.сс].cfg

Сбросить на заводские

С помощью ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» можно привести настройки прибора к заводскому состоянию.

Данная операция может быть выполнена, если прибор находится в режиме «Настройка».

Для этого необходимо выбрать пункт контекстного меню «Файл» → «Сбросить на заводские». После чего будет предпринята попытка отправить команду сброса настроек на прибор. После нажатия будет выдано предупреждение (Рисунок 55).

Рисунок 55 – предупреждение при сбросе на заводские

В данный момент можно прервать операцию, нажав кнопку «Отмена».

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» проверяет режим прибора перед отправкой команды. Если прибор находится в режиме «Рабочий», то будет выдано сообщение (Рисунок 56) и операция сброса настроек будет прервана. Возможно, на завершение потребуется время.

Рисунок 56 – Сообщение о некорректном режиме

Вкладка «Архивы»

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет работать с архивами прибора.

Вкладка «Архивы» становится доступна при подключении к прибору или при подключении файла.

Вкладка «Интервальные»

Рисунок 57 – Архивы интервальные

При помощи функций вкладки «Интервальные» можно получить интервальные архивы с прибора:

- архивы за час;

- архивы за сутки;

- архивы за месяц.

Также можно получить итоговые архивы.

Перед началом чтения архивов необходимо определить тип архива, который необходимо получить.

За один раз можно получить данные только с архива одного типа (за час, за сутки, за месяц). Исключением является получение данных итоговых архивов. Для получения архива итоговых значений необходимо установить два переключателя согласно рисунку 58.

Рисунок 58 –Переключатели для получения архивов суточных и архива итоговых значений.

По умолчанию переключатель «Итоговый» установлен.

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» считывает единовременно архивные записи для 2 БД и 3 ТВ за указанный интервал времени.

Текущая БД выделена цветом (Рисунок 59).

Индикация активной, по настройкам БД

Рисунок 59 – Индикация активной БД

Для инициирования чтения архивов необходимо нажать кнопку «Считать архив» из блока управления данными.

После начала чтения, окно изменит вид (Рисунок 60):

Кнопка «Считать архив» изменит состояние на «Прервать»;

Все остальные элементы управления станут не активными;

Будет отображаться процесс чтения.

Рисунок 60 – Окно в процессе считывания архивов

Внимание! ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» производит одновременное чтение архивов для всех БД и ТВ за интервал.

Набор отображаемых столбцов будет зависеть от схемы измерения, применяемой на выбранном ТВ.  Если в процессе работы прибора схемы измерения были изменены, а архивы не были очищены (возможно, сделать вручную). То ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» отобразит столбцы согласно самой ёмкой схеме, схеме с самым большим количеством измерительных каналов (Рисунок 61).

Рисунок 61 – Отображение суточных архивов

При отображении данных происходит подсветка значений с признаками нештатных ситуаций. В ячейках для V, T, dt и P при наличии НС рядом с данными будет отображаться  символ «!» или символов  «>», «<» для объёма. Также в ячейках возможен вывод «---» вместо не корректных данных. Строки, в которых присутствуют НС будут подсвечены. Ячейки, для которых определены НС будут подсвечены красным.

Для получения расширенной информации о том, какие НС произошли в период формирования архива необходимо сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на ячейке «НС». В открывшемся окне (Рисунок 61) будут отображены расшифровки зафиксированных в выбранный период НС.

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2»  позволяет выводить изображение схемы измерения для каждой записи. Для этого необходимо навести указатель мыши на ячейку с номером схемы требуемой записи (Рисунок 62).

Рисунок 62 – Пример отображения изображения 1 схемы

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2»  позволяет выводить таблицу с формулами расчёта тела и масс для каждой записи. Для этого необходимо навести указатель мыши на ячейку с номером ФРТ требуемой записи (Рисунок 62).

Рисунок 63 – Пример отображения таблицы формул

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет определить предельные временные рамки для каждого архива – дату самой первой и дату самой последней записи.

Для этого необходимо активировать блок параметров «Фильтр выбора диапазона» (Рисунок 64).

Рисунок 64 – Блок «Фильтр выбора диапазона»

Далее надо нажать кнопку «Определить период архива»

Для чтения архива за определённый временной период необходимо активировать блок параметров «Фильтр выбора диапазона». Установить границы – поля «С» и «До». Затем нажать кнопку «Считать архив».

При необходимости, возможно, сформировать отчёты, как для интервальных архивов, так и отдельно для архива итоговых значений.

Отчёты формируются по диапазону значений, который представлен на экране.

Для формирования архива суточных значений необходимо получить архив итоговых. Так как формат отчёта суточных параметров теплоснабжения предполагает наличие сведений об итоговом потреблении за период.

Данные представлены в таблице и в отчёте в той системе единиц измерений, которая выбрана на вкладке «Параметры» → «Системные» → «Общие» → «Ед.измерения». Если есть необходимость, систему единиц измерения можно сменить.

Отчёты могут формироваться с блоком данных о наличии НС. Формат отчёта зависит от параметра настроек «Параметры» → «Системные» → «Общие» → «Вид отчёта».

В отчёте таблица итогового потребления начинается с дня предшествующего первой записи в архиве суточных за у казанный диапазон.

Таблица итогового потребления формируется из записей итогового архива:

- дня предшествующего первой записи в архиве суточных за указанный диапазон (значение счётчиков на начало первого дня указанного диапазона).

- дня окончания указанного диапазона (значение счётчиков на конец последнего дня указанного диапазона).

- и строки, которая формируется разницей значений на конец и на начало диапазона.

Отличием отчётов для суточных архивов является и то, что данные отчёты будут формироваться согласно переходу между БД, если такие переходы были. Так, например, если за указанный период был переход с БД1 на БД2 и обратно, то будет сформировано 3 отчёта.

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет отчёты в формате html документа. Для этого надо нажать кнопку «Отчёт». Документ будет сформирован в каталоге «Мои документы» текущего пользователя → «ПрамерТС-100_Мастер_2\Save\» → sum_sn[заводской номер].  Имя файла выглядит следующим образом:

[*]_SN_[заводскойномер]_БД_ТВ_[ДДММгггг]_[ччммсс]_[количество созданных дубликатов].html. Например, day_SN_32624_1_1_21062022_105022_0.html.

* отчёты могут быть:

hour	– часовые;

day	– суточные;

month	– месячные;

Result	– итоговые.

При отображении интервальных архивов (часовые и суточные) возможно появление пустых записей содержащих только дату. Такие записи индицируются серым цветом (кроме итогов). Данные строки введены для заполнения отсутствующих в приборе записей и индикации пропусков в архивах. При формировании таблиц архивов пустые записи будут появляться только в случаях отсутствия записи. Если записи есть, но разделены по разным базам данных, то пустые записи в таблице не появится. Так на рисунке 65 нет записей пустых записей за 29, 31, 1, 2, так как они есть и относятся ко второй БД. Соответственно на рисунке 66 нет пустой записи за 30 число, так как она есть, и относиться к первой БД.

Пустые строки печатаются и в отчетах (Рисунок 67).

Рисунок 65 – суточный архив БД1 с пропусками

Рисунок 66 – суточный архив БД2

Рисунок 67 – суточный архив отчет БД1 первый диапазон

Вкладка «НС»

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет считывать, просматривать, фильтровать и формировать отчёты для архива нештатных ситуаций (НС). Внешний вид вкладки «Нештатные ситуации» можно увидеть на рисунке 68.

Рисунок 68 – Вкладка «Нештатные ситуации»

Чтобы запустить процесс считывания архива нештатных ситуаций (с Прибора, или из bin-файла, полученного с прибора), нажмите кнопку «Считать архив». В ходе считывания данных можно прервать процесс считывания (кнопка «Прервать»), остальные операции недоступны.

Процесс считывания архива НС отображается в статусной строке (в нижней части окна приложения) (Рисунок 69).

Рисунок 69 – Процесс загрузки

Полученный с прибора архив НС отображается в виде таблицы, каждая строка которой содержит запись НС (Рисунок 70).

Рисунок 70 - Таблица записей архива НС

Если необходимо получить (считать) архив НС только за определённый интервал времени, следует сначала установить флажок «Задать период» и указать дату и время начала и окончания запрашиваемого интервала (поля «С» и «До» в области окна «Фильтр загрузки»), а затем нажать кнопку «Считать архив». Кнопка «Получить период архива» позволяет получить даты первой и последней архивных записей НС Прибора, которые автоматически подставятся в поля «С» и «До».

Фильтр выбора диапазона приводит к повторному считыванию архива.

Рисунок 71 – результаты применения фильтров

Фильтр «Тип НС» не приводит к повторному чтению.

Для применения фильтров достаточно снять или установить переключатель в блоке «Тип НС». При установке переключателя на блок БД№ будут установлены все переключатели, входящие в данный блок. И, наоборот, при снятии переключателя с блока будут автоматически сняты переключатели со всех элементов входящих в данный блок.

Так в примере с рисунка 71 будут получены все НС только для БД1 ТВ2 за указанный период времени. Все другие НС будут отброшены. Если необходимо показать только «Общие» НС относящиеся к прибору в целом, то необходимо оставить только соответствующий переключатель. Для быстрого восстановления всех переключателей необходимо установить переключатель «Все».

По отображаемым данным ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет построить отчёт (Рисунок 72). Для построения отчёта необходимо нажать кнопку «Отчёт».

Рисунок 72 – Пример отчёта по архиву НС

Из примера видно, что в заголовок отчёта устанавливаются реальные даты начала и окончания диапазона – даты первой и последней найденной записи.

Документ будет сформирован в каталоге «Мои документы» текущего пользователя → «ПрамерТС-100_Мастер_2\Save\» → sum_sn[заводской номер]. Имя файла выглядит следующим образом: ns_SN_[заводскойномер]_[ДДММгггг]_[ччммсс]_[количество созданных дубликатов].html. Например, ns_SN_32624_21062022_103951_0.html.

Вкладка «События»

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет считывать, просматривать, фильтровать и формировать отчёты для журнала административных событий. Внешний вид вкладки «События» можно увидеть на рисунке 73.

Рисунок 73 – Вкладка административных событий

Чтобы запустить процесс считывания архива (журнал) административных событий нажмите кнопку «Считать архив». В ходе считывания данных можно лишь прервать процесс считывания (кнопка «Прервать»), остальные операции недоступны.

Процесс считывания архива административных событий отображается в статусной строке (в нижней части окна приложения)

Полученный с прибора архив административных событий отображается в виде таблицы. Каждая строка содержит запись о дате и времени события, тип и расшифровку события. При изменении значений параметров настройки прибора приводятся старое и новое значения изменяемого параметра (Рисунок 74).

Рисунок 74 - Таблица записей архива административных событий

Если необходимо считать архив событий только за определённый интервал времени, следует сначала установить флажок «Фильтр выбора диапазона» и указать дату и время начала и окончания запрашиваемого интервала (поля «С» и «До» в области окна), а затем нажать кнопку «Считать архив». Кнопка «Получить период архива» позволяет только получить даты первой и последней архивных записей текущего архива, которые автоматически подставятся в поля «С» и «До».

Рисунок 75 - Результат применения фильтров

Для применения фильтров достаточно снять или установить переключатель в блоке «Фильтр представления» (повторное считывание не произойдёт). При установке переключателя на блок «Изменены параметры» будут установлены все переключатели, входящие в данный блок. И, наоборот, при снятии переключателя с блока будут автоматически сняты переключатели со всех элементов входящих в данный блок.

Так в примере на рисунке 75 после применения фильтров будут представлены события с типом - «Изменены параметры» ТВ для БД2 за указанный период времени. Все другие события не будут отображаться. Если необходимо показать только события «Изменение системных параметров», относящиеся к прибору в целом, необходимо оставить только соответствующий переключатель.

Для быстрого восстановления всех переключателей необходимо установить переключатель «Все».

По отображаемым данным ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет сформировать отчёт (Рисунок 76). Для построения отчёта необходимо нажать кнопку «Отчёт».

Рисунок 76 – Пример отчёта по архиву административных событий

Из примера видно, что в заголовок отчёта устанавливаются реальные даты начала и окончания диапазона. Дата первой и последней найденной записи.

Документ будет сформирован в каталоге «Мои документы» текущего пользователя → «ПрамерТС-100_Мастер_2\Save\» → sum_sn[заводской номер]. Имя файла выглядит следующим образом: gs_SN_[заводскойномер]_[ДДММгггг]_[ччммсс]_[количество созданных дубликатов].html. Например, gs_SN_32624_21062022_134355_0.html.

Вкладка «Текущие»

Работа с текущими данными доступна только при подключении к прибору. В режиме подключения к файлу вкладка «Текущие» будет исключена из списка вкладок.

Вкладка «Текущие»

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет получать текущие данные (Рисунок 77).

Рисунок 77 – Вкладка «Текущие»

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет производить как одиночное чтение текущих данных, так и производить периодическое чтение в автоматическом режиме с заданным интервалом. При автоматическом чтении допускаются периоды опроса: от 6 до 1000 секунд.

Для начала чтения необходимо нажать кнопку «Старт». Для окончания периодического чтения необходимо нажать кнопку «Прервать».

Данные для всех трёх тепловых вводов считываются за один раз и добавляются в конец таблицы (Рисунок 78).

Рисунок 78 – Пример данных ТВ1

При отображении данных происходит подсветка некорректных значений. В ячейках для V, T, dt и P  при наличии НС возможно появление спец. символов индицирующих НС. Также возможен вывод «---» вместо не корректных данных.

Для получения подробностей о том, какие НС действуют необходимо сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши на ячейке «НС». В открывшемся окне (Рисунок 79) будут отображены расшифровки действующих НС.

Рисунок 79 – Отображение расшифровки действующих НС

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет отображать выставленные флаги НС дискретного выхода. Суммарно флаги дискретного выхода можно увидеть в последнем столбце каждой строки. Если дважды щёлкнуть на ячейку, то откроется окно с расшифровкой (Рисунок 80).

Рисунок 80 – Отображение настроек дискретного выхода

Если флаг выставлен и в настройках НС дискретного выхода установлен соответствующий флаг, то в строке данный флаг будет выделен красным (Рисунок 80).

Нумерация знакоразрядов идёт справа налево, что соответствует расположению наименований событий сверху вниз в диалоговом окне.

Вкладка «Итоги»

ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» позволяет получать текущие итоговые данные. На рисунке 77 представлено стартовое состояние вкладки «Итоги».

Рисунок 81 – Вкладка «Итоги»

Для чтения итогов необходимо нажать кнопку «Старт». ПО «ПРАМЕР-ТС-Мастер 2» не позволяет производить чтение итоговых значений в автоматическом режиме.

Итоговые значения для всех трёх тепло вводов считываются за один раз. Вновь считанные данные помещаются в конец таблицы.

Рисунок 82 – Таблица итоговых значений

- (обязательное)
Устройство прибора v1

Корпус вычислителя изготовлен из пластмассы и состоит из двух частей: крышки и основания. Части корпуса соединяются четырьмя винтами. Для фиксации по месту монтажа вычислителя на тыльной стороне основания устанавливаются DIN – клипсы под монтажную рейку ТН35-7.5 (DIN-рейка) или монтажные кронштейны.

Общий вид вычислителя показан на рисунке Рисунок 83. Габаритные и присоединительные размеры вычислителя показаны в  приложении А.

Ввод соединительных кабелей осуществляется через герметичные кабельные вводы, установленные на стенке основания корпуса.

Герметичные разъёмы подключения внешних интерфейсов USB и RS-485 расположены на стенке основания корпуса и доступны для использования без демонтажа крышки корпуса.

Внутри крышки расположен микропроцессорный модуль, выполняющий измерение, вычисление, отображение и сохранение значений параметров теплоносителя, а также передачу информации на внешние устройства и запись на съёмный носитель информации – SD-карту памяти.

Слот SD-карты памяти и выключатель элемента питания защищены герметичной заглушкой.

Отображение информации осуществляется на двухстрочном 16-ти символьном индикаторе с подсветкой. Внешний вид крышки вычислителя с тыльной стороны показан на  рисунке Рисунок 84.

Индикатор

Слот карты

памяти

Клавиатура

Кабельные вводы

Разъём RS-485 интерфейса

Разъём miniUSB

Рисунок 83 – Общий вид вычислителя

2

5

7

6

3

4

1

13

129

11

9

10

8

1 – разъёмные клеммы для подключения ТС, ПД, ПР;

2 – чашка пломбировочная для установки пломбы поверителя;

3 – элемент питания ER18505H 3,6 В; 4 – нейлоновая стяжка крепления элемента питания; 5 – фальшпанель;

6 – разъём для подключения дискретного выхода и ПР;

7 – разъём для подключения внешнего питания и дискретного входа;

8 – переключатель SW2 режима работы дискретного входа;

9 – разъём miniUSB Type B;

10 – разъём подключения элемента питания ER18505H;

11 – разъём интефейса RS-485;

12 – переключатель режима работы вычислителя;

13 – клемма заземления для подключения экранов сигнальных кабелей.

Рисунок 84 – Крышка вычислителя

Микропроцессорный модуль вычислителя защищён от несанкционированного вмешательства фальшпанелью.

Подключение первичных преобразователей температуры, давления, расхода, а также линий питания и дискретного входа (выхода) осуществляется через разъёмные клеммы на микропроцессорном модуле

Защита настроечных данных от случайных или преднамеренных изменений осуществляется переключателем режимов работы вычислителя. Переключатель может быть опломбирован самоклеющейся пломбой-наклейкой (монтажной организации или инспектора) при вводе в эксплуатацию.

На микропроцессорном модуле установлен переключатель  режима работы дискретного входа SW2.

На крышке и основании корпуса установлены пломбировочные винты для навесных пломб

Управление и навигация по меню вычислителя осуществляется с помощью четырёхкнопочной клавиатуры. Назначение клавиш клавиатуры описано в таблице 1.

Таблица 1 – Назначение клавиш вычислителя

| Обозна-чение | Наиме-нование | Назначение клавиши |
| --- | --- | --- |
|  | Ввод | Вход в меню нижнего уровня, перемещение по пунктам меню, а также запись введённого значения параметра при настройке, переход в сервисное меню (при длительном нажатии - более 5 сек). |
|  | Влево | Перемещение по пунктам меню влево или по знакоразрядам индицируемого значения при настройке. |
|  | Вправо | Перемещение по пунктам меню вправо или по знакоразрядам индицируемого значения при настройке. |
|  | Вверх | Длительное нажатие (более 1 сек) – выход из меню нижнего уровня. Короткое нажатие – перемещение по пунктам меню "ТЕКЩИЕ" и "ИТОГИ", а также инкремент (увеличение на единицу) значения модифицируемого знакоразряда при настройке. |

Вычислители обеспечивают в режиме настройки возможность ввода данных (параметров и их значений), определяющих алгоритм работы.

Вычислители обеспечивают просмотр данных в рабочем режиме без возможности их изменения, а также хранение архивной, итоговой информации и параметров настройки в энергонезависимой памяти.

Посредством интерфейса USB и RS-485 обеспечен доступ к указанной информации для считывания, а также возможна  её запись на внешнюю карту памяти формата SD

В качестве ПР используются преобразователи расхода с пассивным импульсным выходом:

- "электронные" (контроль частоты выходного сигнала больше 1000 Гц),

- "механические" (контроль частоты выходного сигнала больше 2 Гц).

Тип ПР выбирается при настройке вычислителя.

В качестве ТС используются термопреобразователи сопротивления с однотипной НСХ Pt100 или 100П.

В качестве ПД используются преобразователи избыточного давления с токовым сигналом (4 – 20) мА и верхним пределом измерения до 2,5 МПа.

Структурная схема вычислителя приведена на рисунке 85

Рисунок 85 - Структурная схема вычислителя

- (обязательное)
Устройство прибора v2

Корпус вычислителя изготовлен из пластмассы и состоит из двух частей: крышки и основания. Части корпуса соединяются четырьмя винтами. Для фиксации вычислителя по месту монтажа, на тыльной стороне основания дополнительно устанавливаются DIN – клипсы под монтажную рейку ТН35-7.5 (DIN-рейка).

Общий вид вычислителя показан на рисунке 86. Габаритные и присоединительные размеры вычислителя показаны в приложении А.

На крышке корпуса расположены пломбировочные винты для установки пломб.

Подключение соединительных кабелей осуществляется через герметичные кабельные вводы, установленные на стенке основания корпуса.

Герметичные разъёмы подключения внешних интерфейсов USB и RS-485 расположены на стенке основания корпуса и доступны для использования без демонтажа крышки корпуса.

Внутри крышки расположен микропроцессорный модуль, выполняющий измерение, вычисление, отображение и сохранение значений параметров теплоносителя, а также передачу информации на внешние устройства и запись на съёмный носитель информации – USB Flash накопитель.

Рисунок 86 – Общий вид вычислителя

Подключение первичных преобразователей температуры, давления, расхода, а также линий питания и дискретных входов (выхода) осуществляется через разъёмные клеммы согласно схеме внешних подключений (приложение Б).

Отображение информации осуществляется на двухстрочном 16-ти символьном индикаторе с подсветкой. Внешний вид крышки вычислителя с тыльной стороны показан на рисунке 87.

1 – разъёмы подключения ТС, ПД, ПР;

2 – чашка пломбировочная для установки пломб поверителя и ОТК;

3 – аккумулятор ICR 18650 2200 мАч 3,7В; 4 – модуль питания; 5 – переключатель отключения аккумулятора SW1;

6 – разъём XP9 интерфейса RS-232;

7 – разъём XP10 подключения дискретного выхода и ПР;

8 – клемма XP11 интерфейса RS-485;

9 – разъём X6 интерфейса miniUSB Type B;

10 – клемма XP12 подключения питания вычислителя;

11 – кнопка «Доступ» переключения в режим "Настройка" (п.2.4);

12 – клеммы дискретного входа контроля питания ПР; 13 – переключатель SW2 питания ПД (контакт +U клемм XP5, XP6); 14 – клеммы дискретного входа контроля СФО;

15 – клемма заземления для подключения экранов сигнальных кабелей.

Рисунок 87 – Крышка вычислителя

Структурная схема вычислителя приведена на рисунке 88.

Рисунок 88 – Структурная схема вычислителя

В качестве ПР используются электронные преобразователи расхода или механические водосчётчики с пассивным импульсным выходом:

- "электронные" (контроль частоты выходного сигнала больше 1000 Гц),

- "механические" (контроль частоты выходного сигнала больше 2 Гц).

Тип ПР выбирается при настройке каждого ИК вычислителя.

В качестве ТС используются термопреобразователи сопротивления с однотипной НСХ, подключаемые по 4-х проводной схеме (п.3.3.8 РЭ) .

В качестве ПД преобразователи избыточного давления с выходным токовым сигналом от 4 до 20 мА.

Защита настроечных данных от случайных или преднамеренных изменений осуществляется кнопкой «Доступ» переключения режимов работы.

Вычислители обеспечивают в режиме "Настройка" возможность ввода данных (параметров и их значений), определяющих алгоритм работы.

Вычислители обеспечивают просмотр данных в рабочем режиме без возможности их изменения, а также хранение архивной, итоговой информации и параметров настройки в энергонезависимой памяти.

Управление и навигация по меню вычислителя осуществляется с помощью четырёхкнопочной клавиатуры. Назначение клавиш клавиатуры описано в таблице 2.

Таблица 2 – Назначение клавиш вычислителя

| Обозна-чение | Наиме-нование | Назначение клавиши |
| --- | --- | --- |
|  | Ввод | Вход в меню нижнего уровня, перемещение по пунктам меню, а также запись введённого значения параметра при настройке, переход в сервисное меню (при длительном нажатии - более 5 с). |
|  | Влево | Перемещение по пунктам меню влево или по знакоразрядам индицируемого значения при настройке. |
|  | Вправо | Перемещение по пунктам меню вправо или по знакоразрядам индицируемого значения при настройке. |
|  | Вверх | Длительное нажатие (более 1 с) – выход из меню нижнего уровня. Короткое нажатие – перемещение по разделам меню "ТЕКУЩИЕ" и "ИТОГИ", а также инкремент (увеличение на единицу) значения модифицируемого знакоразряда при настройке. |

- (обязательное)
Комбинации схем измерений на тепловых вводах

- (обязательное)
Отчёты о настроечных параметрах

- (обязательное)
Отчёт о часовых параметрах

Интерфейс RS232 доступен только в приборах второго поколения.

Скорость обмена по интерфейсу RS-232 фиксированная, 9600 бит/с

Скорость обмена влияет на работу по интерфейсу RS-485. Скорость обмена по интерфейсу RS-232 фиксированная – 9600.